# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы

Рабочая программа ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования с получением среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальности среднего профессионального образования (далее - ППССЗ) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в	металлургической отрасли), реализуемой Первоуральским

металлургическим колледжем (далее - ПМК) в партнерстве с Первоуральским Новотрубным заводом (входит в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее - ЧТПЗ).

Указанная Ш1ССЗ технического профиля, учитывают требования работодателя.

Настоящая рабочая программа разработана на основе ФГОС 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 831, от 28 июля 2014 года и с учетом профессионального стандарта Слесарь- электрик, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 № 646н.

Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессии слесаря-электрика в трубопрокатных цехах АО "Первоуральский новотрубный завод" (далее - АО ПНТЗ), и программой для подготовки, и повышения квалификации рабочих на производстве по профессии (2-4 разряды) АО ПНТЗ. Кроме того программа учитывает требования к подготовке по компетенциям Worldskills «Электромонтаж» и «Промышленная автоматика».

Рабочая программа МДК может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

  - Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы

В соответствии с учебным планом профессиональный модуль ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования относится к профессиональному циклу, изучается на третьем, четвертом курсе. Предполагает выполнение двух курсовых проектов и подготовку к дипломному проектированию.

В этот же период студенты осваивают несколько рабочих профессий в рамках МДК.04.03 «Основная и вторая профессия», поэтому названный раздел ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих интегрирован в настоящую рабочую программу и дополняет объем практики. Базовыми для студентов являются освоенные на первом и втором курсах общепрофессиональные дисциплины и МДК.04.01 Металлообработка, МДК.04.02 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, в результате которых на достаточном уровне сформированы следующие компетенции: ПК 4.2 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин;

ПК 4.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами;

ПК 4.4 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей;

ПК 4.5 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок;

ПК 4.6 Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте электрооборудования.

В соответствии с утвержденным графиком обучение предусматривает освоение студентами учебно-практических модулей (далее - УПМ). Таблица 1отражает объем подготовки по МДК и разделам профессионального модуля по курсам, семестрам и УПМ. В таблице не показана учебная практика, так как она проходит на втором курсе в объеме 24 часа (УПМ 21). Залитые строки отражают состав разделов (жирная рамка) и распределение видов аттестации по курсам, семестрам в ходе освоения профессионального модуля.

Таблица 1

| Курс, УПМ | МДК. 01.01. | МДК. 01.01 | МДК. 01.02. 01 | МДК.01. 03 | МДК.01.04. |  | ПП.01 | ПП.04 | МДК.01 .02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Р.1 Электрические машины и аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/5/22 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/5/23 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/5/24 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/5/25 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Часов |  |  | Р. 2 Цеховые сети электроснабжения |  |  |  |  |  | Электрический привод |
|  |  |  | 48 | 36 |  | 24 | 108 | 54 | 48 |
| 3/6/26 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| 3/6/27 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| 3/6/28 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| Раздел 3,4 Часов | Р. 3. Внутризаводское электроснабжение |  |  | Р. 4 Электрооборудование и электропривод переменного тока |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 | 36 |  | 24 | 108 | 54 | 48 |
| 3/6/29 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| 3/6/30 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| 3/6/31 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| Раздел 4, 5 Часов |  |  |  | Р. 5 Электрооборудование и электропривод постоянного тока |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 16 | 72 | 36 | 30 |
| 3/6/32 |  |  | 16 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 16 |
| 3/6/33 |  |  | 14 | 12 |  | 8 | 36 | 18 | 14 |
| За 3-й курс |  |  | 126 | 96 |  | 64 | 288 | 144 | 126 |
|  |  |  | Экз., КП. | Экзамен |  | Текущий контроль | Текущий контроль | Текущий контроль | Экзамен |
| Раздел 6 |  |  |  | Р.6 Электрооборудование и электропривод металлургических и |  |  |  |  |  |

| Курс, УПМ | МДК. 01.01. | МДК. 01.01 | МДК. 01.02. 01 | МДК.01. 03 | МДК.01.04. |  | ПП.01 | ПП.04 | МДК.01 .02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | трубных цехов |  |  |  |  |  |
| Часов |  |  |  | 74 |  | 76 | 180 |  |  |
| 4/7/34 |  |  |  | 2 |  | 4 | 32 |  |  |
| 4/7/35 |  |  |  | 2 |  | 4 | 32 |  |  |
| 4/7/36 |  |  |  | 2 |  | 4 | 32 |  |  |
| 4/7/37 |  |  |  | 2 |  | 4 | 32 |  |  |
| 4/7/38 |  |  |  | 2 |  | 4 | 52 | 36 |  |
| 4/7/39 |  |  |  | 12 |  | 6 |  |  |  |
| 4/8/40 |  |  |  | 10 |  | 8 | 36 |  |  |
| 4/8/41 |  |  |  | 12 |  | 6 |  |  |  |
| 4/8/42 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 4/18/43 |  |  |  | 10 |  | 8 | - |  |  |
|  |  |  |  | Курс. пр. |  | Экзамен | ДЗ |  |  |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 112 | 80 | 126 | 176 |  | 134 | 360+144+ 144 | 36 | 126 |
| Самостоятельная нагрузка | 56 | 40 | 63 | 88 |  | 67 | - | - | 63 |
| Максимальная нагрузка | 168 | 120 | 189 | 264 |  | 201 | 648 | 36 | 189 |

  - Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля направлена на формирование общих компетенций ОК.1-ОК.9и профессиональных компетенций: ПК1.1-ПК1.4, заявленных в ФГОС по специальности. Кроме того, в настоящей программе заложено формирование компетенций 4.2.1-4.3.4 в соответствии с профессиональным стандартом и краткой программой освоения рабочей профессии в рамках производственной практики (является приложением к программе), которая готовит студента к выполнению следующего вида деятельности «Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов, их регулирование и испытание». Ряд компетенций совпадает, что видно из перечня, приведенного ниже:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования/ ПК 4.3.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ ПК 4.3.1 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

ПК 4.3.2 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами;

ПК 4.3.3 Заземление и зануление силовых установок.

Освоение программы профессионального модуля обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования металлургической отрасли

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования, в т.ч.в металлургической отрасли;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; в т.ч. металлургической отрасли;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять	маршрутно-технологическую документацию	на эксплуатацию и

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать	эффективность работы электрического и	электромеханического

оборудования, в тч. в металлургической отрасли;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; в т.ч.в металлургической отрасли;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования, в т.ч.в металлургической отрасли;

## знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин, в т.ч.в металлургической отрасли;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием, в т.ч.в металлургической отрасли;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты, в т.ч.в металлургической отрасли;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования, в т.ч.в металлургической отрасли;

- условия эксплуатации электрооборудования, в т.ч.в металлургической отрасли

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

ПК 4.3.1 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов:

| Трудовые действия | Знакомство с конструкторской и производственнотехнологической документацией на обслуживаемое устройство или механизм Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма Разборка устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов Сбор устройства или механизма |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электроустановок Правила охраны труда на рабочем месте Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции Меры пожарной профилактики при выполнении работ Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов Система допусков и посадок деталей |

|  | Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы |
| --- | --- |
|  | Методы практической обработки электротехнических материалов |
|  | Методы практической обработки конструкционных материалов |
|  | Конструктивные особенности обслуживаемого устройства |
|  | Правила охраны труда на рабочем месте |
|  | Технология выполнения работ |

ПК 4.3.2 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами:

| Трудовые действия | Знакомство с конструкторской и производственнотехнологической документацией на собираемое или ремонтируемое устройство |
| --- | --- |
|  | Подготовка места выполнения работы |
|  | Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы |
|  | Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации |
|  | Выбор способа подключения проводника к оборудованию |
|  | Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах |
|  | Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами |
|  | Визуальная проверка выполненного монтажа |
|  | Изолирование мест подключения соединительных проводов |
|  | Проверка работы собранной схемы |
| Необходимые умения | Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма |
|  | Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ |
|  | Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ |
|  | Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции |
|  | Меры пожарной профилактики при выполнении работ |
|  | Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых работ |
|  | Основные инструменты и приспособления для обслуживания |

|  | устройства или механизма в пределах выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых работ |
|  | Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы |
|  | Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ |
|  | Конструктивные особенности обслуживаемого устройства |
| Другие характеристики | — |

ПК 4.3.3 Заземление и зануление силовых установок:

| Трудовые действия | Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки |
| --- | --- |
|  | Подготовка места выполнения работы |
|  | Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы |
|  | Изготовление и установка заземляющего устройства |
|  | Прокладка заземляющих проводников |
|  | Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами |
|  | Подключение силовой установки к заземляющему проводнику |
|  | Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке |
|  | Испытание заземления на соответствие нормативной документации |
|  | Проверка действия зануления |
| Необходимые умения | Определять возможность использования естественных заземлителей |
|  | Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ |
|  | Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ |
|  | Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции |
|  | Меры пожарной профилактики при выполнении работ |
|  | Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы |
|  | Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ |
|  | Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников |
|  | Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется |

|  | Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним |
| --- | --- |
|  | Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок |
|  | Методы расчета заземляющих устройств |
|  | Методы определения сопротивления заземляющих устройств |
|  | Технология выполнения работы |

ПК 4.3.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов:

| Трудовые действия | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования |
|  | Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или подключение диагностических приборов |
|  | Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими условиями на устройство |
|  | Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации |
|  | Выполнение при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта |
| Необходимые умения | Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряженных с ними механизмов |
|  | Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования |
|  | Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации |
|  | Снимать развертки групповых переключателей |
|  | Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуляторы напряжения) |
|  | Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов |
|  | Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ |
|  | Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ |
|  | Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции |
|  | Меры пожарной профилактики при выполнении работ |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых |

работ

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ

Назначения, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах выполняемых работ

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ

Технология выполнения работы

Профессиональный модуль наряду с другими учебными дисциплинами третьего, четвертого курса обучения формирует общие компетенции, определенные ФГОС по специальности, и обеспечивает основной результат УПМ:

- приобщение к корпоративным ценностям компании: здоровье, сопричастность, созидание, надежность;

- знание основных обязанностей персонала каждого участка цеха по месту практики;

- формирование надпрофессиональных навыков (Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми; Бережливое производство (стремление к устранению всех видов потерь); Экологическое мышление.

Эта задача решается через:

- дуальную форму организации учебного процесса, график обучения чередующим теоретическое обучение и практику

- организация регулярных экскурсий в подразделения цеха

- проведение отдельных практических занятий на производственных участках в цехе

- усиление внеаудиторной самостоятельной работы студентов и расширение ее форм: решение ситуационных и проблемных задач, кейсы, портфолио, отчеты, эссе, рефераты, презентации, групповые и индивидуальные проекты, исследовательские и творческие работы, рабочие тетради, междисциплинарные задания.

- применение на учебных занятиях активных форм и методов обучения.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Таблица 2.1

| Коды профессионал ьных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если прелуслютренарассредоточеннан практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.4 4.3.1-4.3.4 | Раздел 1.МДК.01. Электрические машины и аппараты (2 курс 4 семестр; 3курс 5 семестр) МДК.01.01 Электрические машины МДК.01.01 Электрические аппараты | 312 168 120 | 192 112 80 | 64 28 36 | - - - | 96 56 40 |  | 24 |  |
| ПК 1.1-1.4 4.3.1-4.3.4 | Раздел 2. Цеховые сети электроснабжения (3курс 6 семестр) | 288 | 156 | 56 | - | 78 |  |  | 2.4. 108 (54+54) |
|  | 2.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.02.01 Электроснабжение | 72 | 48 | 18 | - | 24 |  |  |  |
|  | 2.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 54 | 36 | 16 | - | 18 |  |  |  |

*Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

| Коды профессионал ьных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если прелуслютренарассредоточеннан практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 36 | 24 | 6 | - | 12 |  |  |  |
|  | 2.5. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод | 72 | 48 | 16 | - | 24 |  |  |  |
| ПК 1.1-1.4 4.3.1-4.3.4 | Раздел 3. Внутризаводское электроснабжение(3курс 6 семестр) МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электроснабжение | 117 | 78 | 20 20 | 30 | 39 |  |  |  |
| ПК 1.1-1.4 4.3.1-4.3.4 | Раздел 4. Электрооборудование и электропривод переменного тока(3курс 6 семестр) 4.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и | 333 | 108 | 36 |  | 54 |  |  | 108 (54+54) |

| Коды профессионал ьных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если прелус,мотренарассредоточеннан практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод - МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование - МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 72 54 36 | 48 36 24 | 20 16 - |  | 24 18 12 |  |  |  |
| ПК 1.1-1.4 4.3.1-4.3.4 | Раздел 5 . Электрооборудование и электропривод постоянного тока(3курс 6 семестр) | 141 | 70 | 16 |  | 35 |  | - | 5.4. 72 (36+36) |
|  | 5.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02. Электропривод | 45 | 30 | 6 |  | 15 |  |  |  |
|  | 5.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 36 | 24 | 10 |  | 12 |  |  |  |
|  | 5.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества | 24 | 16 |  |  | 8 |  |  |  |

| Коды профессионал ьных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если прелуслютренарассредоточеннан практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел 6. Электрооборудование и | 498 | 150 | 36 | 30 | 75 |  |  | 216 |
| 4.3.1-4.3.4 | электропривод металлургических и трубных цехов (4-й курс) МДК.01.03 Электрическое и | 111 | 74 | 14 | 30 | 37 |  |  |  |
|  | электромеханическое оборудование МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 114 | 76 | 22 |  | 38 |  |  |  |
|  | Всего ПМ.01: | 1779 | 754 | 320 | 58 | 377 | - |  | 648 |
|  | МДК.04.03 | 378 |  |  |  |  | - |  | 378 |
|  | Всего с МДК.04.03 | 2157 | 754 | 320 | 58 | 377 | - |  | 1108 |

## 2.. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

В таблице 2.2 приведен тематический план. По каждой теме описано содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ. В конце раздела приведены виды работ на практике и примерная тематика самостоятельной работы. Объем часов определен по каждой

позиции столбца 3. При подсчете общего количества часов не учитывался объем часов в модуле. Уровень освоения проставлен напротив дидактических единиц в столбце 4.

Для характеристики уровня освоения учебного материала использовались следующие обозначения:

- - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Таблица 2.2

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. МДК.01.01. Электрические машины и аппараты (3 курс 5 семестр) |  |  | 192/96 |  |  |
| Раздел 1. | 1.1. МДК.01.01. Электрические машины |  | 112/56 |  |  |
| Тема 1. Трансформаторы | Содержание |  | 30 |  |  |
|  | 1 | Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора Назначение, области применения, классификация, устройство и рабочий процесс трансформаторов. |  | 2 | 1 |
|  |  | Потери и коэффициент полезного действия. Уравнения напряжений, электродвижущих, магнитодвижущих сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. |  |  | 2 |
|  |  | Уравнения электродвижущих, магнитодвижущих сил приведенного трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. |  |  | 3 |
|  |  | Определение параметров схемы замещения приведенного трансформатора |  |  | 4 |
|  | 2 | Трехфазные трансформаторы Трансформирование трехфазного тока. Схемы и основные группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. |  | 2 | 5 |
|  |  | Техническая характеристика силового трехфазного трансформатора. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами. |  |  | 6 |
|  |  | Силовые трехфазные трансформаторы в цехе 4. Назначение, техническая характеристика. |  |  |  |
|  | 3 | Специальные трансформаторы |  | 2 | 7 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, схемы включения, режим работы, погрешности, классы. Автотрансформаторы; трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения. |  |  |  |
|  |  | Сварочные трансформаторы; печные, трансформаторы, применяемые в высокочастотных цепях, трансформаторы преобразовательных установок. Конструктивные особенности и принцип действия специальных трансформаторов |  |  | 8 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 | 2 |  |
|  | 1 | Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора в режимах хх и кз. |  |  | 9 |
|  | 2 | Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора в нагрузочном режиме. |  |  | 10 |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Схема и группа соединений трехфазного трансформатора |  |  | 11 |
|  | 2 | Расчет параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трехфазного трансформатора. |  |  | 12,13 |
|  | 3 | Расчет и построение внешней характеристики, характеристики кпд. |  |  | 14 |
|  | 4 | Экскурсия на ремонтный участок трансформаторов цех 35 ПНТЗ |  |  | 15 |
| Тема 2. Электрические машины переменного тока | Содержание |  | 46 |  |  |
|  | 2. 1 | Рабочий процесс асинхронной машины Назначение принцип действия и область применения, классификация, конструкция асинхронной машины. |  | 2 | 16 |
|  |  | Электромагнитный момент. Механические характеристики асинхронного двигателя |  |  | 17 |
|  |  | Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность. |  |  | 18 |
|  |  | Рабочие характеристики асинхронного двигателя |  |  | 19 |
|  |  | Потери и коэффициент полезного действия асинхронной машины. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя. |  |  | 20 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | Пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым и с фазным ротором. Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей Реверсирование асинхронных двигателей. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. |  |  | 21 22 |
|  |  | Типы и виды асинхронных двигателей в цехе 4. Назначение в технологическом процессе. |  |  |  |
|  | 3 | Однофазный и конденсаторный асинхронные двигатели. Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя. Пуск в ход однофазного двигателя. |  |  | 23 |
|  |  | Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме. Фазосмещающие элементы. Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя. |  |  | 24 |
|  | 4 | Асинхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение, принцип действия и области применения асинхронных машин специального назначения. |  |  | 25 |
|  |  | Типы асинхронных машин специального назначения и исполнения: асинхронные исполнительные двигатели, линейные асинхронные двигатели, |  |  | 26 |
|  |  | Асинхронные двигатели с внешним ротором; машины синхронной связи: сельсины, магнесины; вращающиеся трансформаторы. Устройство, принцип работы, основные характеристики. |  |  | 27 |
|  | 5 | Устройство и принцип действия синхронной машины. Назначение, принцип действия и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин: машины явнополюсные и неявнополюсные; их устройство. Способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и турбогенераторы: особенности конструктивного исполнения этих машин. |  |  | 28 |
|  |  | Характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешние и регулировочные. Влияние вида нагрузки на характеристики. Потери и коэффициент полезного |  |  | 29 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | действия синхронного генератора. |  |  |  |
|  |  | Параллельная работа синхронных генераторов. Явление самосинхронизации. |  |  | 30 |
|  | 6 | Синхронные двигатели и компенсаторы. Назначение, принцип действия и области применения синхронных двигателей. Особенности конструкции синхронного двигателя. Способы пуска синхронного двигателя. |  |  | 31 |
|  |  | Рабочие характеристики, влияние изменения тока в обмотке возбуждения. Перегрузочная способность. Назначение, области применения, особенности работы и конструкции синхронных компенсаторов. |  |  | 32 |
|  | 7 | Синхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение и области применения синхронных машин специального назначения и исполнения. |  |  | 33 |
|  |  | Классификация: реактивный и гистерезисный двигатели; шаговые двигатели. Устройство, принцип работы и основные характеристики этих машин. |  |  | 34 |
|  | Практические работы |  | 8 |  | 35 36,37 38 |
|  | 5 | Определение параметров асинхронного двигателя с ФР по паспортным данным. |  |  |  |
|  | 6 | Расчет, построение характеристик и сравнение режимов работы АД с ФЗ |  |  |  |
|  | 7 | Экскурсия в цех 4 ПНТЗ |  |  |  |
| Тема 3. Электрические машины постоянного тока | Содержание |  | 34 |  |  |
|  | 1 | Принцип работы и устройство машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия , область применения электрических машин постоянного тока. Классификация, устройство электрических машин постоянного тока и конструкция их основных узлов. Роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. |  | 2 | 39 |
|  | 2 | Магнитная цепь машины постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Влияние реакции якоря машины |  | 2 | 40 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Устранение вредного влияния реакции якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. |  |  |  |
|  | 3 | Коммутация в машинах постоянного тока. Определение и сущность процесса коммутации, виды коммутации. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Способы улучшения коммутации. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток и материала коллектора. |  | 2 | 41 |
|  | 4 | Генераторы постоянного тока. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, их устройство. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением, эксплуатационные требования, перспективы развития. Параллельная работа генераторов. Уравнения ЭДС и моментов для генератора. |  | 2 | 42,43 |
|  | 5 | Двигатели постоянного тока. Области применения двигателей постоянного тока. Конструкция, технические характеристики двигателей постоянноготока. |  | 2 | 44 |
|  |  | Уравнения ЭДС и моментов для двигателя постоянного тока.Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением, эксплуатационные требования. |  |  | 45,46, 47 |
|  |  | Пуск двигателя в ход. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока, их торможение и реверсирование. Конструкция, технические характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя |  |  | 48,49 |
|  | 6 | Потери и КПД машин постоянного ток. Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. Методы определения КПД машин постоянного тока |  | 2 | 50 |
|  |  | Двигатели постоянного тока в цехе 4 ПНТЗ, их назначение в технологическом процессе. |  |  |  |
|  | 7 | Машины постоянного тока специальногоназначения и исполнения Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: |  | 2 | 51 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | высокомоментные и вентильные двигатели постоянного тока. |  |  |  |
|  |  | Малоинерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. Назначение, области применения, устройство, принцип работы машин постоянного тока специального назначения и исполнения. |  |  | 52 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 8 | Определение параметров машин постоянного тока по паспортным данным. |  |  | 53 |
|  | 9 | Расчет и построение механических характеристик двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. |  |  | 54 |
|  | 10 Экскурсия в цех ПНТЗ |  |  |  | 55 |
|  | Итоговое занятие, обзор курса |  | 2 |  | 56 |
| Раздел 1. | 1.2. Электрические аппараты |  | 80/40 |  |  |
| Тема 1. Основы теории электрических аппаратов | Содержание |  | 16 |  |  |
|  | 1 | Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях. Потери в проводниках с током в электрических и магнитных цепях. Нагрев и охлаждение проводника во времени. Уравнение теплового баланса. Нагрев и охлаждение при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременных режимах. Нагрев однородного проводника при коротком замыкании. Нагрев изолированных проводников. Нагрев катушек. Допустимая температура нагрева. Термическая стойкость аппарата. Измерение температуры нагрева. |  |  | 1 |
|  | 2 | Электромагнитные взаимодействия в электрических аппаратах Магнитные цепи. Понятие, функциональное назначение, виды, элементы магнитных цепей. Схемы замещения. Проводимость воздушных зазоров. Расчет магнитных цепей: однородных, с воздушным зазором, разветвленных, с учетом и без учета потоков рассеяния. Коэффициент рассеяния. Особенности магнитной цепи переменного тока. Постоянные магниты, их характеристики. |  |  | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | Электромагнитные механизмы. Основные понятия. Классификация электромагнитных механизмов. Определение энергии и индуктивности магнитного поля: работа, производимая якорем при перемещении. Вычисление сил и моментов электромагнита. Особенности электромагнитов переменного тока. Дребезг якоря и способы его устранения. Катушка электромагнитов. Механические характеристики аппарата. Статические и динамические тяговые характеристики электромагнитов. Замедление и ускорение действия электромагнита. Поляризованные электромагнитные системы. |  | 2 | 3 |
|  |  | Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах. Основы расчета ЭДУ в электрических аппаратах. Расчет электродинамических усилий по взаимодействию проводника с током и магнитным полем, по изменению запаса электромагнитной энергии контура. Расчет электродинамических усилий между параллельными, взаимоперпендикулярными проводниками. Расчет ЭДУ в круговом витке и между витками. ЭДУ в проводниках переменного сечения. Силы взаимодействия между проводником с током и ферромагнитной массой. Действие ЭДУ в цепях переменного тока. |  |  | 4,5 |
|  | 3 | Процессы коммутации электрических цепей Физические явления в электрических контактах. Поверхность соприкосновения. Типы контактов. Переходное сопротивление. Основные конструкции контактных соединений. Параметры контактных соединений. Износ контактов при замыкании и размыкании. Дребезг контактов. Способы компенсации электродинамических усилий в контактах. Материалы для контактных соединений. |  |  | 6 |
|  |  | Процессы в дуговом промежутке. Вольт-амперные характеристики электрической дуги. Условие гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения электрической дуги переменного тока. Восстановление электрической прочности дугового промежутка. |  | 2 | 7 |
|  |  | Способы гашения электрической дуги. Магнитное гашение. Способы создания |  |  | 8 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | магнитного поля дугогашения. Гашение дуги в продольных щелях. Гашение дуги в дугогасительной решетке. Гашение дуги высоким давлением. Гашение дуги в вакууме. Гашение дуги в среде элегаза.Пламя дуги и борьба с ним. Бездуговая коммутация цепей. |  |  |  |
| Тема 2. Аппараты управления, защиты и автоматики напряжением до 1000 В | Содержание |  | 24 | 2 |  |
|  | 1 | Основные понятия. Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики. Классификация реле: электромагнитные реле управления; реле тока, напряжения, времени, промежуточные; реле с замедлением, реле защиты энергосистем; поляризованные реле; индукционные; тепловые; реле на герконах. Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики. |  |  | 9 |
|  | Лабораторные работы |  | 14 |  |  |
|  | 1 | Изучение реле постоянного и переменного тока. |  |  | 10 |
|  | 2 | Исследование работы реле времени. |  |  | 11 |
|  | 3 | Изучение автоматических выключателей с тепловым и электромагнитным расцепителем |  |  | 12 |
|  | 4 | Изучение реле напряжения |  |  | 13 |
|  | 5 | Изучение реле максимального тока |  |  | 14 |
|  | 6 | Изучение теплового реле |  |  | 15 |
|  | 7 | Изучение принципа УЗО. |  |  | 16 |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Изучение конструкции предохранителей и автоматических выключателей различных типов |  |  | 17 |
|  | 2 | Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение схем и чертежей аппаратов управления, защиты и автоматики |  |  | 18 |
|  | 3 | Выбор современных аппаратов управления, защиты и автоматики для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, фирм-поставщиков. |  |  | 19 |
|  | 4 | Экскурсия в цех 4 ПНТЗ. Низковольтные аппараты |  |  | 20 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 3. Аппараты распределительных устройств | Содержание |  | 16 | 2 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции разъединителей, высоковольтных выключателей (вакуумных, элегазовых, масляных, маломасляных), токоограничивающих реакторов, разрядников, ограничителей перенапряжения, комплектных распределительных устройств. |  |  | 21-25 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |  |
|  | 5 | Изучение конструкции разъединителей и высоковольтных аппаратов различных типов |  |  | 26 |
|  | 6 | Выбор современного высоковольтного электрооборудования для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, фирм-поставщиков |  |  | 27 |
|  | 7 | Экскурсия на ГПП ПНТЗ. Аппараты 110кВ и 6 кв |  |  | 28 |
| Тема 4. Аппараты управления, защиты и автоматики электропривода | Содержание |  | 24 |  |  |
|  | 2 | Основные понятия. Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики. Классификация: резисторы, контроллеры, выключатели, контакторы электромагнитные, командоаппараты, магнитные пускатели, реле. Типы выключателей: кнопочные, универсальные, путевые, конечные. |  |  | 29-30 |
|  |  | Категории контакторов: контакторы постоянного и переменного тока; контакторы с бездуговой коммутацией. Классификация реле: электромагнитные реле управления; реле тока, напряжения, времени, промежуточные; реле с замедлением, поляризованные реле; тепловые; реле на герконах. Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики. |  |  | 31 |
|  |  | Обзор современных аппаратов управления, защиты и автоматики с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков |  |  | 32 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Исследование работы контактора переменного тока. |  |  | 33 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 9 | Исследование работы магнитного пускателя переменного тока. |  |  | 34 |
| Тема 5. Бесконтактные электрические аппараты | Содержание |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. Классификация, устройство, принцип действия, основные технические характеристики, схемы. Физические явления в бесконтактных аппаратах. |  |  | 35,36 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |  |
|  | 10 | Изучение работы усилителей. |  |  | 37 |
|  | 11 | Изучение работы бесконтактных датчиков. |  |  | 38 |
|  | Зачет по лабораторным работам |  |  |  | 39 |
| Итоговое занятие |  |  | 2 |  | 40 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01 Электрические машины и аппараты Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление отчетов по экскурсиям. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Самостоятельное изучение технической документации электрических машин, аппаратов управления, защиты и автоматики. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Современное высоковольтное и низковольтное оборудование. Обзор продукции современных фирм - производителей трансформаторов Современные бесконтактные электрические аппараты. Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики. Современные аппараты управления, защиты и автоматикив электроэнергетике. |  |  | 96 |  |  |
| Раздел 2. Цеховые сети электроснабжения (3 курс 6 семестр) |  |  | 156/78 |  |  |
| Раздел 2. | 2.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического |  | 48/24 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электроснабжение |  |  |  |  |
| Тема 1. Системы электроснабжения объектов | Соде | ржание | 8 | 2 |  |
|  | 1 | Электрические системы: основные понятия и определения. Требования к системам электроснабжения. |  |  | 1 |
|  |  | Назначение и типы электростанций, принцип действия, режимы работы, роль в производстве электроэнергии. |  |  | 2-3 |
|  |  | Прием, передача, распределение электроэнергии от электростанций до потребителей. Напряжение электрических систем. |  |  | 4 |
| Тема 2. Внутреннее электроснабжение объектов | Соде | ржание | 40 |  |  |
|  | 2 | Схемы и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В. Основные требования к электрическим сетям. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 В, схемы осветительных сетей. |  | 2 | 5 6 |
|  |  | Принципы выбора схемы распределения электроэнергии. |  |  |  |
|  |  | Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В: электропроводки, кабельные линии, шинопроводы, распределительные шкафы, силовые и осветительные щиты. |  |  | 7 |
|  |  | Графики электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок. Методика построения суточных и годовых по продолжительности графиков нагрузок. Определение основных величин, характеризующих графики нагрузок: расхода энергии за сутки (или за год); средней и максимальной мощности, коэффициента заполнения графика; годового числа часов использования максимальной мощности. |  | 2 | 8 |
|  | 1 | ПРАКТИКА Задание на практику Изучить и описать схему электроснабжения цеха, соответствие ее схемным требованиям (надежность, экономичность, гибкость, экономия электроэнергии) . |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Собрать суточный график электрических нагрузок цеха, участка. Определить категории надежности электроприемников цеха. Собрать электрические нагрузки участка по схеме от одного силового трансформатора по распределительным пунктам с указанием мощности. Указать применяемые марки кабелей, предохранителей, автоматических выключателей |  |  |  |
|  |  | Практические работы |  |  |  |
|  | 1 | Построение суточного и годового графика активной нагрузки участка предприятия |  |  | 9 |
|  | 3 | Определение расчетных электрических нагрузок. Значение расчетных нагрузок при проектировании систем электроснабжения. Определение расчетных нагрузок методом коэффициента спроса. Методика расчета и область применения. Значения коэффициентов спроса и коэффициентов реактивной мощности. |  | 2 | 10 |
|  |  | Основной метод определения расчетных нагрузок - метод коэффициента максимума. Особенности определения активной, реактивной и полной мощностей по определениям (цехам) и всему предприятию. Заполнение расчетной таблицы. Значения коэффициентов использования и коэффициентов мощности. Определение эффективного числа электроприемников. |  |  | 11 |
|  |  | Практические работы |  |  |  |
|  | 2 | Расчет средних нагрузок участков. |  | 2 | 12 |
|  | 3 | Расчет максимальных нагрузок участков. |  | 2 | 13 |
|  | 4 | Электрические сети напряжением до 1000В и их расчет. Защита линий напряжением до 1000 В с помощью автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей. Типы аппаратов защиты, основные технические данные, устройство. Выбор аппаратов защиты ,уставок расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей, распределительных пунктов. |  | 2 | 14 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Практические работы |  |  |  |
|  | 4 | Выбор предохранителей |  | 2 | 15 |
|  | 5 | Выбор автоматических выключателей |  | 2 | 16 |
|  | 2 | ПРАКТИКА Задание на практику Узнать и записать -крупные потребители реактивной мощности в цехе -способы повышения коэффициента мощности в цехе. -мероприятия естественной компенсации реактивной мощности в цехе. -значения коэффициента мощности в цехе до и после компенсации. -мероприятия по экономии электроэнергии в цехе Ознакомится с трансформаторными подстанциями в цехе. Выписать технические характеристики силовых трансформаторов |  |  |  |
|  |  | Выбор проводов и кабелей. Маркировка проводов и кабелей. Способы прокладки. Выбор марки по условиям прокладки. Определение сечений проводников линий по допускаемой токовой нагрузке. Таблицы допускаемых токовых нагрузок на провода и кабели. Расчетное уравнение для выбора проводников по токовой нагрузке. Определение поправочных коэффициентов на фактическую температуру среды и число проводников, лежащих рядом. |  |  | 17 |
|  |  | Проверка выбранных сечений по условиям защиты; расчетное уравнение. Проверка сечений потере напряжения. Допустимая величина потери напряжения. Выбор шинопроводов при питании одного и нескольких распределительных пунктов для конкретных условий |  |  | 18 |
|  |  | Практические работы |  |  |  |
|  | 6 | Расчет и выбор проводов и кабелей |  |  | 19 |
|  | 7 | Выбор шинопроводов при питании одного и нескольких распределительных пунктов для конкретных условий |  |  | 20 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 5 | Реактивная мощность и ее компенсация. Потребители и источники реактивной мощности Мероприятия и средства компенсации реактивной мощности. Статические конденсаторы, синхронные электродвигатели и синхронные компенсаторы. Преимущества и недостатки статических конденсаторов. Определение необходимой реактивной мощности конденсаторной установки. Эффективное распределение статических конденсаторов в сетях предприятия. |  | 2 | 21 |
|  | Практические работы |  |  | 2 |  |
|  | 8 | Расчет и выбор мощности компенсирующих устройств. |  |  | 22 |
|  | 6 | Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Общие требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Распределительные устройства закрытого типа на напряжении 0.4 кВ. Конструктивные исполнения правила сооружения. Распределительные ячейки (камеры), устанавливаемые в распределительных устройствах. Вводные панели распределительных пунктов. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Комплектные трансформаторные подстанции с распределением электрической энергии шинопроводами на низшем напряжении. Отдельно стоящие, встроенные и пристроенные подстанции; Силовые трансформаторы, технические характеристики. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции |  |  | 23 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 9 | Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции |  |  | 24 |
|  | 3 | ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | Итоговое зачетное занятие после практики |  |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Самостоятельная работа 2.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электроснабжение | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление отчетов по заданию на практику. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Способы регулирования графиков нагрузки в цехах ПНТЗ (по месту практики) Способы экономии электроэнергии в цехах ПНТЗ (по месту практики) Мероприятия и средства компенсации реактивной мощности в цехах ПНТЗ (по месту практики) |  | 24 |  |  |
| Раздел 2 | 2.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 36/18 |  |  |
| Введение Тема 1. Электрическое освещение | Соде | ржание | 12 | 2 |  |
|  | 1 | Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Значение электрического освещения. Основные понятия и определения светотехники |  |  | 1 |
|  | 2 | Источники света и осветительные приборы. Назначение источников света и осветительных приборов. Источники света: лампы накаливания, газоразрядные лампы. Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения |  |  | 2 |
|  | 3 | Электрическое освещение Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. |  |  | 3 4 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Составление схемы освещения производственного помещения |  |  | 5 |
|  | 2 | Расчет освещения производственного помещения |  |  | 6 |
|  | 1 | ПРАКТИКА |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 2. Электрооборудование сетей до 1000 В | Соде | ржание | 12 6 |  |  |
|  | 1 | Конструктивное выполнение электрооборудования электрических сетей напряжением до 1000 В: электропроводки, кабельные линии, способы прокладки шинопроводы, распределительные шкафы, силовые и осветительные щиты, предохранители, автоматические выключатели в системе электроснабжения. Технические характеристики, требования. |  | 2 | 7 8 9 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 3 | Изучение конструкций проводов и кабелей. Расшифровка маркировки |  |  | 10 |
|  | 4 | Изучение конструкций распределительных шкафов, силовых и осветительных щитов, технических характеристик оборудования |  |  | 11 |
|  | 5 | Изучение конструкций предохранителей, автоматических выключателей различных фирм производителей |  |  | 12 |
|  | 2 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 3. Электрооборудование для компенсации реактивной мощности и электрооборудование трансформаторных подстанций | Соде | ржание | 12 |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование для компесации реактивной мощности: статические конденсаторы, комплектные кондесаторные установки, синхронные двигатели и синхронные компенсаторы, статические компесаторы реактивной мощности. Устройство комплектных конденсаторных установок, их характеристики и маркировка |  |  | 13 |
|  | 2 | Электрооборудование и компановки трансформаторных подстанций. Трансформаторы в системе электроснабжения. Конструкция, технические характеристики, требования. Коплектация одно и двухтрансформаторных подстанций Требования к надежности, экономичности, безопасности. |  |  | 14 15 |
|  | Практические работы |  | 6 | 2 |  |
|  | 6 | Изучение конструкций статических конденсаторов, комплектных кондесаторных установок |  |  | 16 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 7 | Изучение конструкций и компановок распределительных устройств высшего и низшего напряжений трансформаторных подстанций |  |  | 17 |
|  | 8 | Изучение конструкций КТП различных типов |  | 2 | 18 |
|  | 3 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 2.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление отчетов по заданию на практику. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Устройство комплектных конденсаторных установок, их характеристики и маркировка Устройство комплектных трансформаторных подстанций, их характеристики и маркировк Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Современное электрооборудование систем цехового электроснабжения | 18 |  |  |
| Раздел 2 | 2.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 24/12 | 2 |  |
| Введение Тема 1. Общие вопросы монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического | Соде | ржание |  |  |  |
|  | 1 | Общие вопросы монтажа электрического и электромеханического оборудования. Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных нормах и правилах (СНиП), Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. | 8 |  | 1 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| оборудования |  | Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок. Состав приемочных комиссий и порядок их работы. Приемо-сдаточные испытания. Составление актов приемки |  |  |  |
|  | 2 | Общие вопросы эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; нормативная база технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно-техническая документация |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Общие вопросы обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные нормативные документы. Материально-техническое обеспечение. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Обзор стандартов и основной нормативно-технической документации: Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). |  |  | 4 |
|  | 1 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 2. Техническая эксплуатация и обслуживание | Соде | ржание |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж электрических внутрицеховых сетей Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. | 8 | 2 | 5 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения |  | Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах, эффективность их применения. Материалы и изделия для электромонтажных работ. Конструкция проводов и кабелей, назначение отдельных элементов. Общие требования к электропроводкам. Порядок организации работ по монтажу внутрицеховых электрических сетей. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых распределительных щитов и пунктов. Технологические карты основных методов монтажа внутренних электрических сетей. Монтаж светильников и осветительной аппаратуры. Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. Нормы приемо-сдаточных испытаний электропроводок. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электропроводок. |  |  |  |
|  | 2 | Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и освещения. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль температуры проводов. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение освещенности. Особенности эксплуатации газоразрядных ламп. Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и осветительных установок. |  |  | 6 |
|  | 3 | Ремонт электрических внутрицеховых сетей и освещения. Возможные повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000В, шинопроводов. Повреждения |  |  | 7 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | электрооборудования силовых распределительных пунктов. Повреждения заземления. Организация и виды ремонта электрооборудования внутрицеховых сетей и распределительных пунктов. Объем и нормы ремонтных испытаний. Ремонт осветительных сетей и установок. Испытания электрических сетей после ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей и освещения |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление таблиц основных неисправностей осветительных сетей и установок |  |  | 8 |
|  | 2 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 3. Техническая | Соде | ржание |  |  |  |
| эксплуатация и обслуживание распределительных и трансформаторных подстанций | 1 | Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций. Общие требования к устройству подстанций промышленных предприятий. Организация и последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Способы сушки изоляции обмоток силовых трансформаторов. Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов и аккумуляторных батарей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций. | 8 |  | 9 |
|  | 2 | Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. |  |  | 10 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня напряжения и уровня масла). Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение выше 380 В. Включение трансформаторов под нагрузку при низких температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания. Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, предъявляемые к маслу. Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. Эксплуатация конденсаторных батарей. Требования к состоянию и периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов. Эксплуатация аккумуляторных батарей. Требования, предъявляемые к аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов. Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты, устройств автоматики, телемеханики и связи. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  | 3 | Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация индустриально - поточного ремонта трансформаторов. Технология ремонта. Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка силовых трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта. Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания их после ремонта. Особенности ремонта электросварочных трансформаторов. Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: |  |  | 11 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей и предохранителей. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания электрооборудования подстанций после ремонта. Техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 3 | Практикум по заполнению технической документации при проведении ремонта силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. |  | 2 | 12 |
|  | 3 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 2.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление отчетов по заданию на практику. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Организация рабочего места электромонтера Новые технологии ремонта сетей, трансформаторов, распределительных устройств Техника безопасности при ремонте сетей, трансформаторов, распределительных устройств | 12 |  |  |
| Раздел 2. | 2.4. П | роизводственная практика | 108 |  |  |
| Тема 1. Цеховые электрические сети электроснабжения | 1 | Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с бытовыми объектами и медпунктом, маршрутами следования на работу и с работы. Маршруты следования по цеху, особые опасности при перемещениях в пределах цеха. Правила внутреннего распорядка в цехе, организация рабочего дня. Наличие опасных и вредных производственных факторов в цехе. | 36 |  | 1-6 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Структура цеха, выпускаемая продукция, ее характеристики. Основное технологическое оборудование. Электрослужба цеха, ее структура и назначение. Основное электрооборудование. Устройство и организация рабочего места электротехнического персонала. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации: Изучение технологических карт основных методов монтажа внутренних электрических сетей. Монтаж и ремонт светильников и осветительной аппаратуры. |  |  |  |
|  | 2 | Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение освещенности. Особенности эксплуатации газоразрядных ламп. Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Выявление и устранение неисправности в сетях электрического освещения, обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, с люминесцентными лампами, замена пускорегулирующей аппаратуры. Проверка сопротивления изоляции осветительной сети, измерение нагрузки в ее отдельных участках Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка проводов и кабелей, установка соединительных муфт, коробок. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков. | 36 |  | 7-12 |
|  | 3 | Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях. | 36 |  | 13-18 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей. Контроль в процессе эксплуатации основных элементов электрических сетей. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль температуры проводов. Обслуживание и эксплуатация конденсаторных установок Ведение оперативной документации на примере эксплуатации и обслуживания цеховых сетей электроснабжения: Порядок приемки и сдачи смены. Содержание и форма записей в оперативном журнале выполненных работ и оперативных переключений в порядке текущей эксплуатации. Содержание и форма записей в оперативном журнале при производстве работ в обслуживаемой электроустановке по устному (письменному) распоряжению. Учет и хранение открытых и закрытых нарядов по производству работ. Особенности приема и сдачи смены в переходящих аварийных ситуациях |  |  |  |
| Раздел 2. | 2.5. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электропривод |  | 48 |  |  |
| Тема 1.Механика электропривода | Соде | ржание | 8 | 2 |  |
|  | 1 | Статические и динамические нагрузки. Основное уравнение электропривода Механическая часть электропривода (ЭП). Возможные направления передачи механической мощности в ЭП. Динамический момент и силы сопротивления. Момент инерции тела относительно оси вращения. Активные и реактивные моменты. Основное уравнение движения ЭП. |  |  | 1-2 |
|  | 2 | Приведение движения элементов электропривода к одной оси вращения. Операция приведения. Приведения статических моментов и моментов инерции к валу ЭД. Приведенный маховый момент | 2 |  | 3 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | Решение задач по механике электропривода |  | 2 |  | 4 |
| Тема 2 Энергетика электропривода | Соде | ржание | 12 |  |  |
|  | 1 | Потери мощности и энергии в электроприводе. Переходные режимы ЭП. Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД. Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах |  | 2 | 5 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Потери энергии при пуске, реверсе и торможении двигателей |  |  | 6 |
|  | 2 | Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП |  |  | 7 |
|  | 3 | Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах |  |  | 8 |
|  | 1 | ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | 2 | Переходные процессы в электроприводе. Переходные процессы в системе «преобразователь-двигатель». Особенности переходных процессов в АД и их нормирование. Определение времени пуска и торможения ЭД. Уравнение переходного процесса. Постоянная времени. Методы расчета переходного процесса. Расчет переходного процесса . Способы снижения потерь электроэнергии в переходных процессах |  | 2 | 9 10 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 4 | Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного двигателя |  |  | 11 |
|  | 5 | Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного двигателя. |  |  | 12 |
|  | 3 | Выбор двигателя для электропривода. Факторы, определяющие систему электропривода. Выбор электродвигателя по роду тока, способу возбуждений, напряжению, степени защиты от влияния внешней среды и др. Уравнения нагревания и охлаждения. Классы нагревостойкости изоляции. Длительный, повторно-кратковременный и кратковременный режим работы; нагрузочная |  | 2 | 13 14 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | диаграмма, выбор мощности электродвигателя. Проверка на перегрузочную способность. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 6 | Изучение схемы управления прямого пуска и динамического торможения асинхронного двигателя вы функции времени. |  |  | 15 |
|  | 7 | Изучение схемы управления автотрансформаторного пуска асинхронного двигателя |  |  | 16 |
|  | 2 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 3. Системы автоматики электроприводов | 1 | Системы автоматического управления и регулирования. Понятие «системы автоматического регулирования». Задачи, решаемые САР, и предъявляемые к ним требования. Назначение, классификация и основные характеристики САР. Основные принципы построения локальных автоматических систем регулирования. Структура САР Одноконтурные и многоконтурные САР. Принцип регулирования по отклонению и возмущению. Разомкнутые и замкнутые САР. Статическое и астатическое регулирование. Виды систем автоматического управления. Управление электрическим и электромеханическим оборудованием на базе микропроцессорной техники. Структурно-алгоритмическая организация, основные функциональные модули. Устройства программного управления. Принцип цифрового программного управления. Алгоритмы управления и программное обеспечение |  |  | 17 18 |
|  | 2 | Элементы теории автоматического регулирования. Задачи анализа систем автоматического регулирования (САР). Методы анализа и синтеза САР. Методика исследования динамического режима САР. Типовые динамические звенья, передаточные и частотные характеристики. Структурный анализ САР. Критерии устойчивости и качественные показатели процесса регулирования. Методы повышения устойчивости и качества САР. Применение корректирующих звеньев |  |  | 19 20 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | для стабилизации САР. |  |  |  |
| Тема 4. Системы электропривода |  | Разомкнутые системы электропривода. Аппараты, работающие в силовых цепях ЭП. Пуск и торможение ЭД в функции различных параметров. Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. |  |  | 21 22 |
|  |  | Замкнутые системы электропривода. Преобразовательные устройства. системе электропривода. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента. Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод. Микропроцессорные средства программного управления электродвигателем. Комплектные и интегрированные ЭП. |  |  | 23 24 |
|  | 3 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 2.5. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электропривод |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Способы снижения потерь электроэнергии в современном электроприводе Цифровые тиристорные преобразователи Элементы современного электропривода и их совершенствование Микропроцессорные средства программного управления Комплектные и интегрированные ЭП. | 24 |  |  |
| Раздел 3. Внутризаводское электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. | МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электроснабжение |  | 78/39 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Итоговое (вводное) занятие |  | 2 |  | 25 |
| Внутризаводское электроснабжение | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрические сети напряжением выше 1000 В и их расчет. Схемы распределения электрической энергии при напряжении выше 1000 В на предприятиях отрасли. Резервирование питания и «глубокие вводы» на территорию предприятия. Учет категории электроприемников при выборе схемы электроснабжения Конструктивное выполнение линий напряжением выше 1000 В. Величина напряжений. Воздушные линии электропередачи: провода, опоры, изоляторы; соединение проводов в пролете, область применения. Особенности кабельных линий свыше 1000В: марки кабелей, способы прокладки. Определение сечений проводников линий по экономической плотности тока Проверка сечений по допустимой токовой нагрузке. Таблицы допустимых токовых нагрузок на провода и кабели. Расчетное уравнение для проверки проводников по токовой нагрузке. Допустимые токовые перегрузки в аварийных режимах работы линий. Определение потери напряжения в трехфазных линиях. Допустимые величины потери напряжения в воздушных и кабельных линиях в нормальном и аварийном режимах.требования, предъявляемые к ним. Распределительные устройства закрытого типа на напряжении 6 -10 кВ. Конструктивные исполнения, правила сооружения. Распределительные ячейки (камеры), устанавливаемые в распределительных устройствах. Вводные панели распределительных пунктов. | 2 | 2 | 26 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 10 | Выбор кабельной линии напряжением свыше 1000 В. | 2 | 2 | 27 |
|  | 2 | Потери мощности и энергии в электрических линиях и трансформаторах | 2 | 2 | 28 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Определение потерь активной и реактивной мощности и энергии в воздушных и кабельных линиях. Определение времени максимальных потерь. Экономический эквивалент реактивной мощности. Определение потерь активной и реактивной мощностей и энергии в трансформаторах. Снижение потерь электрической энергии в силовых и осветительных линиях и трансформаторах. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 11 | Определение потерь мощности и энергии в линиях и трансформаторах | 2 |  | 29 |
|  | 3 | Короткие замыкания в электрических системах. Причины, виды и последствия коротких замыканий. Короткое замыкание в удаленной точке сети. Процесс короткого замыкания. Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания, ударный ток и установившееся значение тока короткого замыкания. Выбор расчетной точки. Расчетная схема и схема замещения. Среднее номинальное напряжение. Определение сопротивлений элементов цепи короткого замыкания в именованных и относительных единицах. Базисная мощность. Приведение сопротивлений в относительных единицах к базисной мощности. | 1 | 2 | 30 |
|  |  | Определение результирующего сопротивления цепи короткого замыкания. Базисный ток. Определение начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания при выражении результирующего сопротивления в именованных и относительных единицах. Определение ударного и установившегося токов короткого замыкания. Вычисление мощности короткого замыкания в расчетной точке. Расчет тока трехфазного короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В. Учет сопротивлений дуги и контактов. Расчет тока однофазного короткого | 1 |  | 30 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | замыкания в петле «фаза-нуль». Проверка установок защиты линий напряжением до 1000 Впо токам короткого замыкания. |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 4 |  |  |
|  | 12, 13 | Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением выше 1000 В |  |  | 31 32 |
|  | 1 | ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | 4 | Действие токов короткого замыкания. |  |  |  |
|  |  | Электродинамическое действие токов короткого замыкания. Определение силы взаимодействия между токоведущими частями. Термическое действие токов короткого замыкания. Определение теплового импульса. | 2 |  | 33 |
|  | 5 | Основное оборудование подстанций. Силовые трансформаторы. Исполнение, шкала мощностей, типы, номинальные величины, способы охлаждения. Особенности трансформаторов для комплектных трансформаторных подстанций. Допускаемые систематические (ГОСТ 14209-65) и аварийные перегрузки. Устройства для очистки масла и регулирования напряжения. Разъединители, характеристики и маркировка. Приводы разъединителей. Устройство и маркировка. Выключатели. Характеристики и маркировки. Приводы выключателей: ручные, автоматические, электромагнитные, пружинные. Выключатели нагрузки. Характеристики и маркировка. Приводы выключателей нагрузки. Трансформаторы тока, номинальная нагрузка во вторичной обмотке. Характеристики и маркировка. Трансформаторы напряжения, номинальная нагрузка во вторичной обмотке. Характеристики и маркировка. | 2 | 2 | 34 |
|  |  | Предохранители на напряжение выше 1000 В. Шкала номинальных токов плавких вставок. Характеристики и маркировка. | 2 |  | 35 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Изоляторы. Типы опорных и проходных изоляторов. Устройство, характеристики и маркировка. Типы распределительных устройств. Назначение, материал и форма сечения шин. Особенности шинных контактных соединений. Крепление шин на изоляторах. Окраска шин. Допускаемые токовые нагрузки на шины. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 14 | Урок на производстве. Главная понизительная подстанция. | 2 |  | 36 |
|  | 6 | Выбор токоведущих частей и электрических аппаратов |  | 2 |  |
|  |  | напряжением выше 1000 В. Общие сведения о выборе подстанционного оборудования по номинальным параметрам. Проверка токоведущих частей и аппаратов на дейсттвие токов короткого замыкания. Составление и заполнение таблиц выбора аппаратов. Выбор шин распределительных устройств. Проверка шин на динамическую стойкость. Проверка шин на термическую стойкость по тепловому импульсу. Проверка кабелей на термическую стойкость по тепловому импульсу. Выбор опорных и проходных изоляторов. Выбор разъединителей и выключателей. Выбор выключателей нагрузки. Выбор предохранителей. Выбор трансформаторов тока. Определение сечений проводников от трансформаторов тока до электроизмерительных приборов. Выбор трансформаторов напряжения. | 2 |  | 37 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 15 | Выбор токоведущих частей и электрических аппаратов подстанций и распределительных пунктов | 2 | 2 | 38 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 17 | Работа сети электроснабжения при симметричной нагрузке | 1 | 2 | 39 |
|  | 18 | Работа сети электроснабжения при несимметричной нагрузке. | 1 | 2 | 39 |
|  | 19 | Работа сети электроснабжения при КРМ | 2 |  | 40 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | 7 | Схемы электрических соединений трансформаторных | 2 | 1 | 41 |
|  |  | подстанций и центральных распределительных пунктов. Назначение и классификация подстанций. Общие сведения о схемах электрических подстанций и центральных пунктов напряжением 6-10 кВ и требования, предъявляемые к ним. Общие рекомендации по выбору схем подстанций: блочные и без сборных шин на высоком напряжении, с разъединителями и предохранителями на первичном напряжении трансформаторов, схемы с выключателями. Сборные шины одиночные несекционированные, одиночные секционированные, двойные. Использование автоматического включения резерва и автоматического повторного включения на подстанциях. Схемы соединений комплектных одно- и двух трансформаторных подстанций. Схемы соединений центральных распределительных пунктов 6-10 кВ. |  |  |  |
|  | 8 | Приборы измерения и учета электрической энергии на | 2 | 2 | 42 |
|  |  | подстанциях и центральных распределительных пунктах Основные контролируемые величины в системе электроснабжения. Расчетный и технический контроль электроэнергии. Схемы включения трехфазных счетчиков. Счетчики, фиксирующие одновременно израсходованную энергию и получасовой максимум нагрузки во время пиковых нагрузок энергосистемы. Места установки измерительных приборов и счетчиков. Контроль состояния изоляции на подстанциях. Измерение температуры масла трансформаторов и контроль давления в баке. Типы и марки используемых приборов. |  |  |  |
|  | 9 | Релейная защита в системах электроснабжения промышленных предприятий. Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к ней. Оперативный ток в схемах релейной защиты и его источники. | 2 | 2 | 43 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Микропроцессорные защиты: особенности, принцип выполнения. Максимальная токовая защита с независимой и зависимой характеристиками времени срабатывания. Одно- и двухрелейные системы максимальной токовой защиты: с реле прямого действия на переменном оперативном токе; с реле, имеющим независимую характеристику на переменном и постоянном оперативном токе; с реле, имеющим независимую характеристику на переменном оперативном токе. Выбор токов и времени срабатывания максимальной токовой защиты. Схемы соединения трансформаторов тока и реле. Коэффициенты надёжности, возврата, схемы, чувствительности. Токовая отсечка в максимальной токовой защите. |  |  |  |
|  |  | Релейная защита силовых трансформаторов. Виды повреждений и ненормальные режимы силовых трансформаторов. Виды защит и сигнализации для силовых трансформаторов согласно требованиям Правил устройства электроустановок. Максимальная токовая защита. Схемы максимальной токовой защиты от сквозных коротких замыканий и перегрузок. Применение токовой отсечки. Газовая защита трансформаторов. Релейная защита воздушных и кабельных линий. Виды повреждений и ненормальные режимы работы линии. Виды защит для линий напряжением свыше 1000 В согласно требованиям Правил устройства электроустановок. Максимальная токовая защита радиальных линий: а) защита от коротких междуфазовых замыканий; б) защита от коротких однофазных замыканий; в) максимальная токовая защита с отсечкой. Схемы защиты: достоинства и недостатки, область применения. | 2 |  | 44 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 19 | Изучение работы типовых схем защиты силового трансформатора. | 1 | 2 | 45 |
|  | 20 | Расчет максимально-токовой защиты трансформатора, линии. | 1 | 2 | 45 |
|  | 10 | Заземляющие устройства в электрических установках. | 2 | 2 | 46 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Понятие об электрических установках с изолированной и заземлённой нейтралью, выбор режима нейтрали. Назначение и принцип действия заземляющего устройства. Требования Правил устройства электроустановок, предъявляемые к заземлению. Нормируемые величины сопротивления растеканию заземляющего устройства в зависимости от режима нейтрали и величины напряжения. Потенциальная характеристика заземляющего устройства. Напряжение прикосновения и шага. Выполнение заземляющего устройства. Искусственные и естественные заземлители и заземляющие проводники. Части электроустановок, подлежащие заземлению. Расчет заземляющих устройств напряжением выше 1000 В и до1000 В. Выносные и контурные заземления. Зануление в установках напряжением до 1000 В с заземлённой нейтралью. Контроль состояния заземляющего устройства. Защитное отключение в сетях с изолированной и заземлённой нейтралью. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 21 | Расчет заземляющего устройства подстанции | 2 |  | 47 |
|  | 11 | Атмосферные перенапряжения в электрических установках и защита от них.Атмосферные перенапряжения: индуктированные и перенапряжения прямого удара молнии. Электрические параметры молнии. Категории зданий и сооружений в отношении молниезащиты согласно Правилам электроустановок. Молниезащита зданий и сооружений I, II и III категорий. Устройство и установка молниеотводов. Стержневые и сетчатые молниеотводы. Защитное действие одиночных, двойных и многократных молниеотводов. Расчет защитной зоны защищаемого сооружения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Защита воздушных линий и подстанций от атмосферных перенапряжений. Схемы | 2 | 2 | 48 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | защиты. Устройство, принцип действия и маркировка трубчатых и вентильных разрядников. Выбор разрядников. Устройство, принцип действия и маркировка ограничителей перенапряжения. Заземляющие устройства молниеотводов и их расчет. |  |  |  |
|  | 3 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Курсовое проектирование | Тема проекта: Электроснабжение участка Задание: Разработать систему цехового электроснабжения по заданным исходным данным. Расчетно-пояснительная записка Введение - Характеристика потребителей электроэнергии определение категории надежности электроснабжения. - Выбор рода тока и напряжения. - Расчет электрических нагрузок. - Расчет и выбор цеховой сети. - Компенсация реактивной мощности. - Выбор силового трансформатора. - Расчет и выбор питающей линии. - Расчет токов короткого замыкания. - Выбор и проверка электрооборудования подстанции. - Разработка схемы и расчет релейной защиты силового трансформатора. - Защитное заземление подстанции. Литература. Графическая часть Лист 1: Электроснабжение участка. Схема электрическая принципиальная. Лист 2. Релейная защита силового трансформатора. Схема электрическая принципиальная. |  | 30 |  | 49-63 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.01 Электроснабжение |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление отчетов по экскурсиям. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов распределительных устройств для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок оборудования подстанций. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Энергосберегающие технологии в электроснабжении. Новая измерительная техника в электроснабжении. | 39 |  |  |
| Раздел 4. Электрооборудование и электропривод переменного тока |  |  | 108/54 |  |  |
| Раздел 4. | 4.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод |  | 48/24 |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Механические характеристики асинхронного двигателя (АД) переменного тока. Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД). Двигательный и тормозной режимы. Формула Клосса. Упрощенный расчет механической характеристики АД по формуле Клосса | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Электропривод с синхронным двигателем переменного тока Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможение | 2 |  | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | СД. СД как компенсатор реактивной мощности. U-образные характеристики. ЭП с вентильным двигателем. Вентильно-индуктивный ЭП. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Исследование механической характеристики асинхронного электродвигателя в различных режимах | 2 |  | 3 |
|  | 2 | Изучение регулировочных свойств асинхронного двигателя. | 2 |  | 4 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет и построение механических характеристик трехфазного асинхронного двигателя. Выбор резисторов | 2 |  | 5 |
| Тема 2. Электропривод обрабатывающих установок | Соде | ржание | 2 | 2 |  |
|  | 1 | Электрические схемы управления обрабатывающими установками Электропривод обрабатывающих установок, электрические схемы управления механизмами. Выбор типа электропривода. Выбор схемы автоматизации Системы числового программного управления. Преимущества цифровых вычислительных устройств перед аналоговыми. Сопряжение вычислительных устройств с датчиками и исполнительными механизмами. Классификация систем числового программного управления (ЧПУ) и решаемые ими задачи. Применение микропроцессорных средств для управления технологическим оборудованием. Алгоритмы управления и программное обеспечение микропроцессорных систем. |  |  | 6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 2 | Изучение схем управления электроприводом заточных станков, сверлильных станков, токарных станков | 2 |  | 7 |
|  | 3 | Изучение схем управления электроприводом фрезерных станков, щлифовальных станков. | 2 |  | 8 |
|  | 4 ПРАКТИКА |  |  |  |  |
| Тема 3. | Содержание |  |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Управление термическими установками | 1 | Автоматическое управление электротермическими установками. Способы обеспечения нагрева в технологической зоне. Управление процессом термической обработки. Принцип работы средств контроля и регистрации технологического процесса, управления им.Схемы управления термическими устройствами. Автоматическое регулирование температуры термических установок | 2 |  | 9 |
|  | 2 | Автоматическое управление холодильными установками. Методы получения низких температур в холодильных камерах. Способы управления производительностью холодильной установки. Средства автоматизации и контроля на хладопредприятиях. Функциональные и принципиальные схемы холодильного оборудования | 2 |  | 9 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 4 | Изучение схем управления термическими установками | 2 |  | 10 |
| Тема 3. Электропривод общепромышленных машин | Соде | ржание |  |  |  |
|  | 1 | Электропривод транспортных машин Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода; электрические схемы управления транспортными машинами. | 2 |  | 11 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 5 | Изучение схем управления электроприводом транспортных машин | 2 |  | 12 |
|  | 2 | Электропривод компрессоров, вентиляторов и насосов. Требования к электроприводу. Выбор типа электропривода. Схемы управления двигателями компрессоров. Автоматическое управление электрическим двигателем вентилятора, воздуходува. Электропривод насосов. Автоматизация управления работой насосов. Замкнутая САУ с тиристорным регулятором напряжения, частотным преобразователем | 6 |  | 13 14 15 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 6 | Изучение схем управления электроприводом компрессоров, насосов | 2 |  | 16 |
|  |  | 5 ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | 3 | Электропривод поточно-транспортных систем (ПТС). Выбор типа | 2 |  | 17 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 7 | Изучение схем управления электроприводом конвейеров | 2 |  | 18 |
|  | 4 | Электропривод крановых механизмов. Требования к электроприводу. Выбор типа электропривода. Схемы управления двигателями крановых механизмов Следящий электропривод на сельсинах. Электропривод с электрическим валом. Оптимальные системы автоматического управления | 8 |  | 19 20 21 22 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 8 | Изучение схем управления электроприводом крановых механизмов | 4 |  | 23 24 |
|  |  | 6 ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 4.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов электропривода для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок оборудования электроприводов. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Кинематические схемы электроприводов Компрессоры, вентиляторы, насосы в цехах ПНТЗ (по месту практики), требования к приводу в технологическом процессе. | 24 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Краны в цехах ПНТЗ (по месту практики), требования к приводу в технологическом процессе |  |  |  |
| Раздел 4. | 4.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  |
| Тема 1. | Соде | ржание | 6 | 2 |  |
| Электрооборудование обрабатывающих установок | 1 | Общие сведения об обрабатывающих установках Классификация обрабатывающих установок, их типовые конструкции и принципы действия. Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. Электрооборудование обрабатывающих установок и их особенности: заточных станков, сверлильных станков, токарных станков, фрезерных станков, щлифовальныхстанков .Кузнечно-прессовое электрооборудование. Автоматические линии. Расчет и выбор мощности двигателей главного движения и вспомогательных механизмов. |  |  | 1 2 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 9 | Изучение схемы управления токарным станком. Расчет мощности и выбор типа двигателя главного движения. Подбор аппаратов управления и защиты.. | 2 |  | 4 |
|  | 10 | Изучение схемы управления фрезерного станком. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя. Подбор аппаратов управления и защиты. | 2 |  | 5 |
|  | 11 | Изучение схемы управления сверлильным станком. Расчет мощности и выбор типа двигателя главного движения. Подбор аппаратов управления и защиты. | 2 |  | 6 |
|  | 4 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 2. | Содержание |  |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Электрооборудование термических установок | 1 | Электрооборудование термических и холодильных установок Электрическое оборудование термических нагревательных и холодильных установок. Классификация электрических печей. Материалы для электрических печей. Особенности электрооборудования печей сопротивления и схемы управления. Регулирование мощности печей сопротивления с тиристорным преобразователем. Классификация индукционных печей, их назначение, достоинства и недостатки. Устройство индукционных печей с железным сердечником. Особенности устройства тигельных печей. Схемы питания индукционных печей. Особенности электрооборудования индукционных печей и их работа. Диэлектрический поверхностный нагрев заготовок. Регулирование мощности индукционных печей с помощью бесконтактных регуляторов. Классификация, устройство и работа дуговых печей. Схемы питания печей. Особенности электрооборудования дуговых печей, его работа. Электрический режим работы дуговых печей. Автоматическое регулирование мощности дуговых печей с тиристорным регулятором. Классификация электросварочных установок. Характеристика дуги. Дуговая сварка. Сварочные преобразователи постоянного тока. Особенности устройства и работы сварочных генераторов. Соединение обмоток генераторов. Характеристики генераторов. Область их применения и особенности эксплуатации. Принцип контактной сварки, ее разновидности. Точечная сварка. Шовная сварка. Особенности электрооборудования контактной сварки. Электрические схемы сварки. Область применения контактной сварки. Холодильные установки | 8 | 2 | 7 8 9 10 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 12 | Изучение электрооборудования печи сопротивления и составление схемы управления ею. | 2 |  | 11 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 13 | Изучение электрооборудования сварочного трансформатора для дуговой сварки, составление схемы управления им. | 2 |  | 12 |
|  | 5 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 3. Электрооборудование общепромышленных машин | Соде | ржание |  |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование транспортных машин Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия; режимы работы. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Электрическое оборудование, его особенности; электрические схемы управления транспортными машинами Расчет и выбор мощности двигателя. | 2 |  | 13 |
|  | 2 | Электрооборудование компрессоров, вентиляторов, насосов, установок защитных покрытий Назначение и классификация компрессоров, насосов и вентиляторов. Особенности электрооборудования установок с вентиляторной характеристикой. Устройство компрессоров, их работа. Расчет мощности двигателя компрессора. Электрооборудование компрессора и схема управления им. Устройство насосов, их работа. Расчет мощности двигателя насоса. Электрооборудование насоса и схема управления им. Устройство вентиляторов, их работа. Расчет мощности двигателя вентилятора.. | 1 |  | 14 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Электрооборудование вентилятора и схема управления им. типа электродвигателя привода насоса. Подбор аппаратов управления и защиты. Коррозия и борьба с ней. Защитные покрытия, их разновидности. Сущность процесса гальванического нанесения покрытий. Параметры электролитических процессов. Электрооборудование гальванического участка. Схема питания гальванических ванн. Общие сведения по применению компрессоров, воздуходувов, вентиляторов. Типы, устройство и принцип действия компрессоров, воздуходувов и вентиляторов; режимы работы. Электрическое оборудование компрессоров, воздуходувов и вентиляторов. | 1 |  | 15 |
|  |  | Практические работы |  |  |  |
|  | 14 | Изучение схемы управления компрессорной установкой. Расчет мощности и выбор типа двигателя привода компрессора. Подбор аппаратов управления и защиты. | 1 |  | 14 |
|  | 15 | Изучение схемы управления насосной установкой. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя привода насоса. Подбор аппаратов управления и защиты. | 1 |  | 15 |
|  | 3 | Электрооборудование поточно-транспортных систем (ПТС). Назначение и области применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Расчет и выбор мощности двигателя. Особенности электрооборудования наземных электротележек и механизмов непрерывного транспорта. Электрические тележки: устройство, работа и схема управления ими. Устройство, работа ленточного конвейера. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей конвейеров. Автоматизированное управление электроприводами конвейеров. | 1 | 2 | 16 |
|  | Практические работы |  | 1 | 1 |  |
|  | 16 | Изучение схемы управления ленточным конвейером. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя привода конвейера. Подбор аппаратов управления и защиты. |  |  | 16 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 | Электрооборудование крановых механизмов |  |  |  |
|  |  | Устройство, классификация, режимы работы электрооборудования мостовых кранов. Требования к электроприводу. Выбор рода тока и типа электропривода. Крановая аппаратура управления и защиты. Схемы контактного управления краном. Схемы бесконтактного управления краном. Токоподвод к кранам. Выбор мощности двигателей крана. Назначение, классификация и режимы работы лифтов. Основные требования к электроприводу. Типы электропривода и основное электрооборудование лифтов. Электрические схемы автоматического управления лифтами. Расчет нагрузок и выбор мощности двигателей лифтов. | 2 |  | 17 18 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 17 | Изучение схемы управления мостовым краном. Расчет мощности и выбор типа электродвигателей привода мостового крана. Подбор аппаратов управления и защиты. | 1 |  | 17 |
|  | 18 | Изучение схемы управления лифтом. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя привода лифта. Подбор аппаратов управления и защиты. | 1 |  | 18 |
|  | 6 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 4.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов распределительных устройств для конкретных заданных | 18 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок электрооборудования. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Компрессоры, вентиляторы, насосы в цехах ПНТЗ (по месту практики), устройство элементов электропривода, вопросы энергосбережения. Краны в цехах ПНТЗ (по месту практики), устройство элементов электропривода |  |  |  |
| Раздел 4. | 4.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |
| Введение Тема 1. Техническая эксплуатация и обслуживание электроприводов и аппаратов управления | Содержание |  | 8 | 2 |  |
|  | 1 | Монтаж электродвигателей и аппаратов управления. Организация и содержание работ по монтажу электрических машин и аппаратов. Особенности монтажа крупных электрических машин. Способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. Бесподкладочный монтаж электрических машин. Сопряжение валов электрических машин с валами исполнительных механизмов. Подготовка и пробный пуск электродвигателей. Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000 В. Монтаж аппаратуры и станций управления электродвигателями. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний. Техника безопасности при монтаже, наладке и испытаниях электрических машин. |  |  | 1 |
|  | 2 | Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления. Объем и последовательность приемки вэксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Максимально |  | 2 | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | допустимая температура нагрева отдельных частей электродвигателей. Допустимые отклонения величины напряжения от номинального значения Основные неисправности электродвигателей переменного тока, их обнаружение и устранение. Предельные величины зазоров в подшипниках, уход за подшипниками. Допустимая вибрация подшипников электродвигателей. Правила смены и заливки масел в подшипниках Уход за контакторами и магнитными пускателями. Основные элементы пускорегулирующей аппаратуры, подлежащие контролю при осмотрах. Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов |  |  | 3 4 |
|  | 4 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрических печей и электросварочных установок | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электротермического и электросварочного оборудования. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических эксплуатационных испытаний. Эксплуатация электрооборудования печей сопротивления и дуговых печей. Особенности эксплуатации высокочастотных электропечных установок. Эксплуатация электросварочных установок. Правила защиты и заземления сварочного электрооборудования. Периодичность осмотров и ремонтов электросварочных установок. Особенности эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов. Техника безопасности при эксплуатации электротермических и электросварочных установок |  | 2 | 5 |
| Тема 3. Ремонт электрических машин | 1. | Ремонт механической части электрических машин. Состав электроремонтных цехов и участков. Виды и причины повреждений и преждевременного износа механических частей электрических машин. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения |  |  | 6 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | неисправностей электрических машин. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. Типы подшипников. Неисправности подшипников, их обнаружение и ремонт. Виды неисправностей активной стали электрических машин, их обнаружение и устранение. Испытание активной стали после ремонта. Виды неисправностей валов электрических машин, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей подшипниковых щитов и станин, их обнаружение и устранение. Устранение трещин холодным медным электродом и стягиванием трещин сквозными шпильками Виды неисправностей контактных колец, их обнаружение и устранение. |  |  |  |
|  | 2. | Ремонт обмоток электрических машин. Виды неисправностей обмоток машин постоянного и переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их обнаружение и устранение. Определение размеров секций, изготовление и |  |  | 7 |
|  |  | укладка обмоток в пазы. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. Пропитка и сушка двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток, сопротивление обмоток постоянному току. Проверка правильности маркировки выводных концов. Сборка и испытание двигателей после ремонта. Ориентировочное определение номинальных данных асинхронного двигателя. Техника безопасности при пайке, пропитке и испытании двигателей после ремонта. Частичный ремонт обмоток машин постоянного тока. Бандажировка якорей. Пропитка и сушка обмоток. Испытание электрической прочности изоляции. Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических машин |  |  | 8 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | постоянного тока. |  |  |  |
|  | 5 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования кранов и лифтов | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы приемо- сдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных машин. Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств. Объем и порядок проведения профилактических испытаний. Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов. | 4 |  | 9 10 |
| Тема 4. Ремонт электрических аппаратов |  | Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и механических частей контактора. Регулировка нажатия контактов. Ремонт изоляционных частей дугогасительных камер. Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек. Выводы катушек. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и реостатов. Объем и нормы испытаний электрических аппаратов после ремонта. Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических аппаратов. | 4 |  | 11 12 |
|  | 6 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 4.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. | 12 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| электрамехапического оборудования |  | Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Составление технологических схем ремонта Компрессоры, вентиляторы, насосы в цехах ПНТЗ (по месту практики), особенности обслуживания и ремонта Краны в цехах ПНТЗ (по месту практики), особенности обслуживания и ремонта Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических аппаратов. |  |  |  |
| Раздел 4. |  | 4.4. ПП.01 | 108 |  |  |
| Тема 2. Электрооборудование и электроприводы переменного тока | 4, - 6 | Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации: Разъединение двигателя и рабочего производственного механизма. Демонтаж двигателя. Разборка, ремонт и сборка электродвигателей массовых серий, замена и притирка щеток коллекторных электродвигателей несложный ремонт и регулировка несложных повреждений. Проверка подшипников, замена смазки. Сборка двигателей. Соединение двигателя с механизмом и центровка вала двигателя. Проверка состояния изоляции, контроль нагрузки двигателя. Фазировка электродвигателей переменного тока. Определение отдельных фаз обмоток трехфазного электродвигателя и маркировка выводов. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами .Монтаж аппаратуры и станций управления электродвигателями. |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Проверка, монтаж и ремонт силовых схем и схем управления электропривода переменного тока. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения разборка, ремонт и сборка. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения. Обслуживание и эксплуатация частотных преобразователей Ведение ремонтной документации эксплуатации и обслуживания цехового электрооборудования. Содержание годового графика планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, документация, необходимая для его составления. Месячные графики и планы работ. Карточка эксплуатируемого оборудования. Содержание акта технического обследования. Документация, необходимая для передачи электрооборудования в ремонт и из ремонта. Методика составления ведомости дефектов на ремонт электрической машины. Планирование, учет и отчетность при проведении ремонтных работ |  |  |  |
| Раздел 5. Электрооборудование и электропривод постоянного тока |  |  | 70/35 |  |  |
| Раздел 5. | 5.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод |  | 30/15 |  |  |
| Тема 1. Электроприводы с двигателями постоянного тока | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ) и его характеристики Режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ), основные схемы включения ДПТ. Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ при различных способах возбуждения. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Расчет и построение характеристик двигателя постоянного тока. Основные соотношения параметров для ДПТ. Расчет и построение механических | 2 |  | 2 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | характеристик ДПТ. Относительные величины. Характеристики ДПТ в относительных единицах |  |  |  |
|  | 3 | Пуск, торможение и реверс двигателя постоянного тока. Пусковая диаграмма ДПТ. Изменение тока при пуске. Графоаналитический метод расчета пускового резистора. Динамическое торможение. Торможение противовключением. Выбор пусковых резисторов | 2 |  | 3 |
|  | 4 | Регулирование скорости двигателя постоянного тока. Способы регулирования скорости ДПТ. Регулирование скорости ДПТ изменением напряжения, сопротивления цепи якоря и изменением потока возбуждения. Расчет регулировочных резисторов. Импульсное регулирование | 4 |  | 4 5 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Исследование механической характеристики ДПТ в различных режимах | 2 |  | 6 |
|  | 2 | Изучение регулировочных ДПТ. | 2 |  | 7 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет и построение механических характеристик ДПТ. Выбор резисторов | 2 |  | 8 |
|  | 7 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 2. Системы электропривода постоянного тока | Содержание |  | 8 | 2 |  |
|  | 1 | Разомкнутые системы электропривода постоянного тока в схемах управления Пуск и торможение ЭД ПТ в функции различных параметров. Принцип тиристорного управления ЭП ПТ. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. Изучение автоматизированных систем управления электроприводами на основе программируемых контроллеров Цифровой электропривод постоянного тока |  |  | 9 10 11 12 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Замкнутые системы электропривода постоянного тока. системе электропривода. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента. Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод. Микропроцессорные средства программного управления электродвигателем. Комплектные и интегрированные ЭП | 4 |  | 13 14 |
|  |  | Итоговое занятие | 2 |  | 15 |
|  | 8 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 5.1. МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования МДК.01.02.02.Электропривод |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов электропривода для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок оборудования электроприводов. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Кинематические схемы электроприводов Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. в цехах ПНТЗ (по месту практики), требования к приводу в технологическом процессе. Следящий электропривод в цехах ПНТЗ (по месту практики), требования к приводу в технологическом процессе | 15 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 5. | 5.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 24/12 |  |  |
|  |  | Итоговое занятие по разделу 4. Электрооборудование и электропривод переменного тока | 2 |  | 1 |
| Тема 1. Электрооборудование установок постоянного тока | Содержание |  | 4 | 2 |  |
|  | 1 | Электрооборудование установок постоянного тока Применение в цехах ПНТЗ, Электрооборудование главных приводов прокатных станов. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Расчет и выбор мощности двигателя |  |  | 2 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 19 | Расчет и выбор мощности двигателя. | 2 |  | 4 |
|  |  | Тиристорные преобразователи и бесконтактные системы управления. Функциональное назначение отдельных блоков и элементов схем. | 2 |  | 5 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 20 | Изучение элементов функциональных схем САР | 2 |  | 6 |
|  | 7 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Тема 2. Электрооборудование установок постоянного тока (продолжение) | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Цифровые тиристорные преобразователи. Функциональное назначение отдельных блоков и элементов схем. | 4 | 2 | 7 8 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 21 | Изучение элементов функциональных схем САР | 2 |  | 9 |
|  | 22 | Выбор тиристорных преобразователей | 2 |  | 10 |
|  | 23 | Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования установок постоянного тока | 2 |  | 11 |
|  |  | Итоговое занятие по разделу 5. Электрооборудование и электропривод постоянного тока | 2 |  | 12 |
|  | 8 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной | 12 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| работа 5.2. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов электропривода для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок оборудования электроприводов. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Электрооборудование электроприводов постоянного тока Типовые узлы (конструкция) электроприводов постоянного тока в цехах ПНТЗ (по месту практики), |  |  |  |
| Раздел 5. | 5.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 16/8 |  |  |
| Введение Тема 1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования постоянного тока | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Эксплуатация электроприводов постоянного тока Ввод в эксплуатацию, типовые настройки, основные неисправности, поиск неисправностей. Устройства контуров обратной связи. |  |  | 1 2 |
|  | 2 | Ремонт и обслуживание тиристорных преобразователей и бесконтактных систем управления Определение неисправностей тиристоров. Реализация тестов по определению неисправностей логических элементов и блоков. Замена неисправных тиристоров, модулей, блоков. Контроль работы преобразователя по измерителям. Объем работы профилактики. |  | 2 | 3 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Техника безопасности при эксплуатации электроприводов постоянного тока |  |  | 4 |
|  | 7 | ПРАКТИКА |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт механической части электрических машин постоянного тока. Виды и причины повреждений и преждевременного износа механических частей электрических машин постоянного тока. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин постоянного тока. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. Виды неисправностей коллекторов, их обнаружение и устранение. Проведение капитального ремонта коллектора. Виды неисправностей контактных колец, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей щеточного аппарата, их обнаружение и устранение. Замена, притирка и шлифовка новых щеток. Правила техники безопасности при выполнении ремонта механической части электрических машин |  | 2 | 5 6 7 8 |
|  | 8 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| Самостоятельная работа 5.3. МДК.01.04 Техническое регулирование и |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и | 8 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение исследовательских работ и рефератов. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов электропривода для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков. Расшифровка марок оборудования электроприводов. Посещение специализированных выставок. Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов: Ремонт и обслуживание электрооборудования электроприводов постоянного тока в цехах ПНТЗ (по месту практики) Правила техники безопасности при выполнении ремонта механической части электрических машин |  |  |  |
| Раздел 5. | 5.4. ПП.01 |  |  |  |  |
| Тема 4. Электрооборудование и электроприводы постоянного тока | Содержание |  | 72 |  |  |
|  | 7, 8 | Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации: Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Электродвигатели постоянного тока разборка, сборка с установлением повреждений Проверка, монтаж и ремонт силовых схем и схем управления электропривода постоянного тока Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей Обслуживание и эксплуатация тиристорных преобразователей. Определение неисправностей тиристоров. Реализация тестов по определению неисправностей | 7, 8 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | логических элементов и блоков под руководством электромонтера более высокой квалификации. Замена неисправных тиристоров, модулей, блоков. Приобретение навыков работы с основными измерительными приборами: «осциллограф», «фарада». Контроль работы преобразователя по измерителям. Объем работы профилактики. Изучение автоматизированных систем управления электроприводами на основе программируемых контроллеров. Приобретение навыков их обслуживания и эксплуатации. |  |  |  |
|  | 9 | ПРАКТИКА |  |  |  |
| 4 курс 1 семестр |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электрооборудование и электропривод металлургических и трубных цехов |  |  | 111/74 |  |  |
| Раздел 6. | 6.1. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 74 |  |  |
| Тема 1. Электрооборудование главного привода прошивного стана | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Электрооборудование прошивного стана. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. |  |  | 1 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 24 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 1 |
|  | 25 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 2 |
|  |  | Курсовое проектирование: Структура проекта. Требования к выполнению | 1 |  | 2 |
|  | 10 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 11 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 2. | Содержание |  |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Электрооборудование непрерывного стана | 1 | Электрооборудование непрерывного стана. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. |  | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 26 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 3 |
|  | 27 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 4 |
|  |  | Курсовое проектирование: Пояснительная записка | 1 |  | 4 |
|  | 12 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 13 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 3. Электрооборудование главного привода раскатного стана | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование раскатного стана. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. |  |  | 5 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 28 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 5 |
|  | 29 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 6 |
|  |  | Курсовое проектирование: Введение. Раздел П Общая часть | 1 |  | 6 |
|  | 14 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 15 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 4. Электрооборудование главного привода калибровочного стана | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование калибровочного стана. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. | 2 |  | 7 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 30 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 7 |
|  | 31 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 8 |
|  |  | Курсовое проектирование: Перспективы развития электрооборудования | 1 |  | 8 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | предприятий черной металлургии |  |  |  |
|  | 16 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 17 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 5. Электрооборудование главного привода редукционного стана | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование редукционного стана. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. | 2 |  | 9 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 32 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 9 |
|  | 33 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 10 |
|  |  | Курсовое проектирование: Технологический процесс работы электрооборудования | 1 |  | 10 |
|  | 18 | ПРАКТИКА на ЧПТЗ ПП.04 | 36 |  |  |
|  | 19 | ПРАКТИКА | 17 |  |  |
|  | 20 | ПРАКТИКА | 17 |  |  |
|  | 21 | ПРАКТИКА | 18 |  |  |
| 4 курс 2 семестр |  |  |  |  |  |
|  | 22 | ПРАКТИКА | 36 |  |  |
| Тема 6. Электрооборудование технологических машин ТПУ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрооборудование извлекателейоправок,правильных машин, маркировочных машин. Требования к главному электроприводу. Выбор двигателя главного привода. Система автоматического управления главным приводом. | 2 |  | 11 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 34 | Расчет, выбор и проверка двигателя главного привода | 1 |  | 11 |
|  | 35 | Изучение работы функциональной схемы управления главным приводом. | 1 |  | 12 |
|  |  | Курсовое проектирование Требования к электроприводу | 2 |  | 12 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 6. Электрооборудование сталеплавильных цехов | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Технологический процесс сталеплавильного цеха. Электрооборудование основное и вспомогательное . | 2 |  | 11 |
|  |  | Машина непрерывного литья заготовок. Требования к электроприводу. Выбор двигателя привода. Система автоматического управления главным приводом |  |  | 12 |
|  |  | Сталевозы, шлаковозы, миксеры Требования к электроприводу. Выбор двигателя привода. Система автоматического управления главным приводом |  |  | 13 |
|  |  | Электрофильтры. Требования к электроприводу. Выбор двигателя привода. Система автоматического управления главным приводом |  |  | 14 |
|  |  | Электрооборудование дуговой сталеплавильной печи |  |  | 15 |
|  |  | Автоматизация дуговых электопечей |  |  | 16 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 34 | Расчет, выбор и проверка двигателя приводов | 2 |  | 17 |
|  | 35 | Изучение работы функциональной схемы управления приводами. | 4 |  | 18 19 |
| Тема 6. Курсовое проектирование |  | Выдача задания на КП: Раздел 2. Специальная часть Установочные лекции и консультации. Выполнение графической части КП | 4 |  | 20 21 |
| Тема 6. Курсовое проектирование | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Специальная часть - Обоснование и выбор типа электропривода. - Расчет мощности и выбор типа электродвигателя - .Обоснование, расчет и выбор преобразователя - Расчет и выбор аппаратов защиты, проводов и кабелей - Разработка схемы автоматического управления электроприводом - Мероприятия по электробезопасности безопасности при обслуживании электрооборудования |  |  | 22-35 |
|  |  | защита КП |  |  | 36-37 |
| Самостоятельная |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной | 33 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| работа 6.1. МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение курсового проекта. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Выбор аппаратов электропривода для конкретных заданных условий с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм- производителей, форм-поставщиков. Посещение специализированных выставок. |  |  |  |
| Раздел 6. | 6.1. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 114/76 |  |  |
| Тема 1.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования главного привода прошивного стана | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования прошивного стана. Техника безопасности при обслуживании электрооборудования стана |  |  | 1 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 4 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования стана. Составление технологической карты ремонтов. | 1 |  | 1 |
|  | 5 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 |  | 2 |
|  | 9 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 10 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 2.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования главного привода | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования непрерывного стана. |  | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 6 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования стана. | 1 | 2 | 3 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| непрерывного стана. |  | Составление технологической карты ремонтов |  |  |  |
|  | 7 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 | 2 | 4 |
|  | 11 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 12 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 3.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования главного привода раскатного стана | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования раскатного стана. |  | 2 | 5 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 8 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования стана. Составление технологической карты ремонтов | 1 |  | 5 |
|  | 9 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 |  | 6 |
|  | 13 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 14 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 4.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования главного привода калибровочного стана | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования калибровочного стана. |  | 2 | 7 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 10 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования стана. Составление технологической карты ремонтов | 1 |  | 7 |
|  | 11 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 |  | 8 |
|  | 15 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
|  | 16 | ПРАКТИКА | 16 |  |  |
| Тема 5.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования главного привода | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования редукционного стана. |  | 2 | 9 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 12 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования стана. | 2 |  | 9 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| редукционного стана |  | Составление технологической карты ремонтов |  |  |  |
|  | 13 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 |  | 10 |
|  | 17 | ПРАКТИКА ПП.04 на ЧПТЗ | 36 |  |  |
|  | 18 | ПРАКТИКА | 17 |  |  |
|  | 19 | ПРАКТИКА | 17 |  |  |
|  | 20 | ПРАКТИКА | 18 |  |  |
| 4 курс 2 семестр |  |  |  |  |  |
|  | 21 | ПРАКТИКА | 36 |  |  |
| Тема 6. Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования технологических машин ТПУ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования извлекателей оправок, правильных машин, маркировочных машин. |  | 2 | 11 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 14 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования технологических машин ТПУ. Составление технологической карты ремонтов | 2 |  | 12 |
|  | 15 | Основные неисправности электрооборудования стана, их диагностика и устранение | 2 |  | 13 |
| Тема7. Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования сталеплавильных цехов | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта основного и вспомогательного электрооборудования. | 2 | 2 | 11 |
|  |  | Машина непрерывного литья заготовок Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования | 2 | 2 | 12 |
|  |  | Сталевозы, шлаковозы, миксеры Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования | 2 | 2 | 13 |
|  |  | Электрофильтры. Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования | 2 | 2 | 14 |
|  |  | Электрооборудование дуговой сталеплавильной печи Организация и содержание эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования | 2 | 2 | 15 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 16 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 34 | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования МНЛЗ. Составление технологической карты ремонтов | 2 |  | 17 |
|  | 35 | Основные неисправности электрооборудования МНЛЗ, их диагностика и устранение | 2 |  | 18 |
|  |  | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования. Сталевозы, шлаковозы, миксеры, фильтры. Составление технологической карты ремонтов | 2 |  | 19 |
|  |  | Основные неисправности электрооборудования Сталевозов, шлаковозов, миксерв, их диагностика и устранение | 2 |  | 20 |
|  |  | Изучение организации ремонта и обслуживания электрооборудования дуговой сталеплавильной. Составление технологической карты ремонтов | 2 |  | 21 |
|  |  | Основные неисправности электрооборудования дуговой сталеплавильной, их диагностика и устранение | 2 |  | 22 |
|  |  | Разработка индивидуального задания в соответствии с темой КП по Электрооборудованию в форме презентации. Выдача индивидуального задания консультации |  |  | 23 24 25 |
|  |  | Консультации, защита презентации: |  |  | 26-38 |
| Самостоятельная работа 6.1. МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение индивидуального задания. Работа со специализированными сайтами сети Интернет. Посещение специализированных выставок. | 33 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень усвоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 6 |  | ПП.01 | 648 |  |  |
|  |  | Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования металлургического и трубопрокатного цеха (по месту работы), организация и выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования, проведение анализа неисправностей электрооборудования, заполнение маршрутнотехнологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования, осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий: автоматизированных информационных систем (АИС), электротехники и электронной техники, метрологии, стандартизации и сертификации,	электрических машин,

электрических аппаратов, электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования, учебных мастерских: слесарно-механическая, электромонтажная.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

- автоматизированных информационных систем (АИС):компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

- электротехники и электронной техники:

комплектные лабораторные стенды, датчики активного (реактивного) сопротивления, датчика линейного и углового перемещений, электромагнитные реле, исполнительные механизмы систем автоматики.

- метрологии, стандартизации и сертификации:

генератор сигналов низкой частоты встроенными и внешними приборами, генератор сигналов высокой частоты встроенными и внешними приборами, генератор импульсов, электрические и электронные вольтметры, амперметры, измерительные клещи, шунты, трансформаторы тока, ваттметры, счетчики, мили веберметры, мосты постоянного и переменного тока, комбинированные приборы, осциллографы, фазометры

- электрических машин: лабораторные стенды для исследования работы машины постоянного тока, асинхронного двигателя, синхронной машины, трансформатора комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

- электрических аппаратов: комплектные лабораторные стенды, различные типы предохранителей, автоматических выключателей, реле, магнитных пускателей, плакаты, каталоги современных электрических аппаратов, фото и видеоматериалы.

- электрического и электромеханического оборудования: схемы управления термической

нагревательной установки,	обрабатывающей установки,	компрессорной,

вентиляционной.

- технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования: комплектные лабораторные стенды, электромонтажный инструмент, измерительные приборы, монтажные провода, двигатели, трансформаторы, люминесцентные лампы и их пускорегулирующая аппаратура.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

- слесарно-механическая:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

заготовки для выполнения слесарных работ.

- электромонтажная:

рабочие места по количеству обучающихся:

стенды	для электромонтажных работ с набором необходимого

электрооборудования; набор электромонтажных инструментов.

Реализация	профессионального	модуля	предполагает	обязательную

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Автоматическое управление электротермическими установками: Учеб. по спец. Автоматизир. эл. тех. / Под ред. А.Д.Свенченского, 1990.

- Алексеев В.С. и др. Реле защиты.

- Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производных - М:Академия,2006

- Бочаров Ю.Н. и др. Микропроцессорные системы управления электроприводами. - Л.: ЛИИ, 1986.

- Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины. - М.: Высшая школа, 1981.

- Быстрицкий,Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов.- М.:Академия,2003

- Вершинин Л.Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. - Л.: Энергоатомиздат, 1986.

- Гордин Е.М., Митник Ю.Ш., Тарлинский В.А. Основы автоматики и вычислительной техники. - М.: Машиностроение, 1978.

- Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. - М.: Энергоиздат, 1986.

- Канторович В.И., Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных

установок. -	М.: Агропромиздат, 1987Липкин Б.Ю. Электрооборудование

промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 1972.

- Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 1991.

- Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств. - М.: Высшая школа, 1987.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов. М.: Мастерство, 2001

- Москаленко В. В. Электрический привод. М.: Мастерство, 2000

- Пескова,С.А. Сети и телекоммуникации.-М.:Академия,2006

- Рожкова, Электрооборудование электрических станций и подстанций.- М.:Академия,2006

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий- М:Академия,2006

- Таев И.С. Основы теории электрических аппаратов. - М.: Высшая школа, 1987.

- Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / Под ред. А.С.Клюева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Ус А.Г. Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий :практикум-Мн :Технопринт,2005

- Чернов Е.А. Электропривод и электрооборудование в автоматизированном производстве. - М.: Машиностроение, 1992.

- Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства-М:Академия,2006

- Чиликин М.Г., Сандер А.С. Общий курс электропривода. - М.: Высшая школа, 1984.

- Чунихин А.А. Электрические аппараты. - М.: Энергоиздат, 1988.

- Шишмарёв В.Ю. Средства измерения-М:Академия,2006

- Панфилов В.А. Электрические измерения-М:Академия,2006

- Шишмарёв В.Ю. Автоматика-М:Академия,2005

- Шишмарёа В.Ю. Автоматизация-М:Академия,2005

- Шишмарёв В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машиностроении- М:Академия,2006

- Шишмарёв,В.Ю. Автоматизация технологических процессов.-М.:Академия,2007

- Энергосберегательный асинхронный привод/И.А. Бориславский-М:Академия,2007

Дополнительные источники:

- Автоматика и управление в технологических системах: Учебное пособие для вузов: В 11 кн. / Отв. ред. Емельянов С.В. - Киев: Высш. шк., 1990.

- Библиотека электроэнергетикаййр://е1екЕотТпагой.ги.

- Буткевич Г.В. и др. Задачник по электрическим аппаратам. - М.: Высшая школа, 1987

- Васин В.М. Электрический привод: Учеб. пособие для техн. - М.: Высшая школа, 1984.

- Все о силовом электрооборудовании - описание, чертежи, руководства по эксплуатацииhttp://city-energi.ru/about.html

- Зимордо А.Ф., Скибинский Г.Л. Основы автоматики: Учебное пособие для техникумов. - Л.: Энергоатомиздат, 1984.

- Инструкции по эксплуатации - грамотная работа с оборудованием подстанции.

http://eksplinstruktio.ucoz.ru

- Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. - М.: Высшая школа, 2000.

- Комар М.А. Основные электроприводы и аппараты управления: Учеб. пособие для техникума. - М.: Энергия, 1968.

- Лихачев В.Л. Электротехнический справочник. М.: Салон-Р, 2001. - Т.1,2.

- Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Раздел 4.

Распределительные устройства и подстанции.-М.: НЦ ЭНАС,2007

- Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Раздел 2. Передача электроэнергии.-М.НЦ ЭНАС,2007.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.-М.: Омега- Л,2007.

- Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 6 и 7 изданий с изм. и доп. по состоянию на 1марта 2007.-М.:КНОРУС,2007..

- Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-

7.-8-й вып.-М.:Сиб. Университет,2007

- Москаленко В.В. Электрический привод: Учеб. пособие для студ. образовательных учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство: Высшая школа, 2000.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. - М.: НЦЭНАС, 2001.

- Шеховцев, В.П. справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. -М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,2006.

- Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудованияwww.ElectricalSchool.info

- Электричество и схемыhttp://www.elektroshema.ru/

- Сайты: www. Smart - home. Spb.ru; www.eleczon.ru; www.ekb.pulscen.ru;

www.elektrotehnik.ru;www.semi.com.tw;www.chat.ru/~vare.ru;

www.rizne.by.ru.

- ТехСовет. Информационно - рекламный журнал. Издательский дом

АБАК - ПРЕСС.

- Электротехнический рынок. Отраслевой рекламно-информационный журнал. Издательство ООО «Маркетинговая машина».

- Энерго81у1е. Журнал. Изд-во «Лаборатория издательских технологий».

- Энергоанализ и эффективность. Научно-технический журнал. ООО «Издательство «Иновация».

- Энергия регионов. Деловой научно-популярный журнал. Издательство ООО «РИА «Регион- Контакт».

27 Интернет ресурсы

http://e1ectricsite.net

http://e1ectrica1schoo1.info

http://www.tftom.ru

http://1eg.co.ua

http://e1ektrobezopasnost.narod.ru

http://www.motor-remont.ru

http://domremstroy.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования в соответствии с требованиями нормативной, технической и технологической документации. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. Защита 2 курсовых проектов. |
| Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Организация и выполнение технического обслуживания ремонта электрического и электромеханического оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ, требованиями нормативной, технической и технологической документации. |  |
| Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Выполнение диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ, требованиями нормативной, технической и технологической документации. |  |
| Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Составление отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического Оборудования в соответствии с требованиями к оформлению отчётной документации. |  |

Примерная тематика курсового проектирования

Электроснабжение

Электрооборудование

- Электроснабжение	производственного

участка

- Электроснабжение	насосной станции

- Электроснабжение	котельной

- Электроснабжение	компрессорной

станции

- Электропривод и система управления
главного привода стана

- Электропривод и система управления
главного привода станка

- Электропривод и система управления
крана

- Электропривод и система управления
насоса

- Электропривод и система управления
лифта

- Электропривод и система управления
сталевоза

- Электропривод и система управления
скраповоза

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии. - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | интерпретация результатов наблюдений за обучающимся |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - результаты наблюдений за обучающимся на производственной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и | - оценка результативности работы обучающегося при выполнении |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | нести за них ответственность | практических занятий; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - оценка эффективности работы с источниками информации |
| ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | - интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе деятельности |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | - участие в работе бригады |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. | - участие в производственных играх и т.д. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | - участие в семинарах по производственной тематике |

## Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы

Рабочая программа ПМ.02.Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов является частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения на базе основного общего образования с получением среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальности среднего профессионального образования (далее - ППССЗ) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в металлургической отрасли), реализуемой Первоуральским металлургическим колледжем (далее - ПМК) в партнерстве с Первоуральским новотрубным заводом (входит в ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее - ЧТПЗ).

Настоящая рабочая программа разработана на основе ФГОС 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 831, от 28 июля 2014 года.

  - Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы

В соответствии с учебным планом профессиональный модуль ПМ.02. «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» отнесен к профессиональному циклу и изучается на втором курсе в третьем и четвертом семестре. Включает в себя один междисциплинарный комплекс и учебную практику. Практика по ПМ.02 проводится концентрированно, параллельно с практикой по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», отражена в программе Учебной практики.

В соответствии с утвержденным графиком обучение на втором курсе предусматривает освоение студентами одиннадцати учебно-практических модулей (далее - УПМ). Наименования УПМ приведены в таблице 1, отражающей объем подготовки по МДКв каждом

модуле.

| Участки цеха № 8 - наименование модуля, цель обучения | Курс / семестр / № УПМ | Месяц изучения | Часов в 3 семестре | Часов во 4 семестре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бригада по ремонту и обслуживанию механического оборудования ТПУ 30-102 | 2/3/11.1 | сентябрь | - |  |
| Бригада по ремонту и обслуживанию механического оборудования участков отделки труб | 2/3/11.2 | сентябрь | - |  |
| Бригада по ремонту, обслуживанию и эксплуатации маслоаппаратуры | 2/3/12.1 | октябрь | - |  |
| Бригада электрогазосварщиков | 2/3/12.2 | октябрь | - |  |
| Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТПУ 30-102 | 2/3/13 | ноябрь | - |  |
| Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования участков отделки труб | 2/3/14 | декабрь | - |  |
| Бригада по ремонту и наладке технологической автоматики ТПЦ №8 | 2/4/15 | январь |  | 4 |
| Бригада по ремонту и обслуживанию газового, печного и вентиляционного оборудования ТПЦ №8 | 2/4/16 | февраль |  | 4 |

| Участки цеха № 8 - наименование модуля, цель обучения | Курс / семестр / № УПМ | Месяц изучения | Часов в 3 семестре | Часов во 4 семестре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бригада по ремонту и обслуживанию коммуникационного оборудования | 2/4/17 | март |  | 4 |
| Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования главных приводов ТПУ 30-102 | 2/4/18 | апрель |  | 4 |
| Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ВЧУ | 2/4/19 | май |  | 8 |
| Группа обеспечения производства; Хозяйственное обслуживание цеха | 2/4/20 | июнь |  | 8 |
| Итого часов |  |  | - | 32 |
| Учебная практика | 2/4/21 | июнь |  | 24 |

Таблица 1

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам

освоения профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля обеспечивает подготовку студента к освоению вида профессиональной деятельности «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов», формирование общих компетенций ОК 1-9и профессиональных компетенций: ПК2.1-2.3, заявленных в ФГОС по специальности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Освоение программы профессионального модуля обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

уметь:

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить расчет электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

# знать:

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

Сквозная цель УПМ определена ПАО ЧТПЗ: «Формирование представления о работе цеха № 8 АО "Первоуральский новотрубный завод": технологический процесс; оборудование и инструменты; исходные материалы; технологическая документация; первичные трудовые коллективы; рабочие места; экологическая и промышленная безопасность, охрана труда.

Профессиональный модуль наряду с другими учебными дисциплинами второго курса обеспечивает основной результат УПМ:

- приобщение к корпоративным ценностям компании: здоровье, сопричастность, созидание, надежность;

- знание основных обязанностей персонала каждого участка цеха № 8;

- формирование надпрофессиональных навыков (Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми; Бережливое производство (стремление к устранению всех видов потерь); Экологическое мышление.

Эта задача решается через:

- организацию регулярных экскурсий в подразделения цеха № 8;

- проведение отдельных практических занятий на производственных участках АО ПНТЗ;

- усиление внеаудиторной самостоятельной работы студентов и расширение ее форм: решение ситуационных и проблемных задач, кейсы, портфолио, отчеты, эссе, рефераты, презентации, групповые и индивидуальные проекты, исследовательские и творческие работы, рабочие тетради, междисциплинарные задания, интернет-тестирование;

- применение на учебных занятиях активных форм и методов обучения.

# 1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;

самостоятельной работы студента 16 часов;

учебная практика 24 часа

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Тематический план профессионального модуля «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

Таблица 2.1

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 1.Техническое обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов | 54 | 36 | 10 | -- | 18 | - |  |  |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 | Раздел 2 Учебная практика | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | Всего: | 72 | 32 | 10 | - | 16 | - | 0 | 24 |

  - Тематический план профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

В таблице 2.2 приведен тематический план. Внутри каждого учебно-практического модуля и раздела указаны соответствующие темы. По каждой теме описано содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Объем часов определен по каждой позиции столбца 3. При подсчете общего количества часов не учитывался объем часов в модуле. Уровень освоения проставлен напротив дидактических единиц в столбце 4, номер занятия - в столбце 5. Для характеристики уровня освоения учебного материала использовались следующие обозначения: 1	- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 -репродуктивный

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение

деятельности, решение проблемных задач). В таблице приняты следующие сокращения: профессиональный модуль (ПМ), междисциплинарный курс (МДК).

Таблица 2.2

| Наименование разделов ПМ, МДК и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Номер занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Техническое обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  | 36 |  |  |
| 2/4/15 Бригада по ремонту и наладке технологической автоматики ТПЦ №8 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. Основные сведения о бытовых машинах и приборах | Содержание | 2 |  |  |
|  | Порядок и способы организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. |  | 2 | 1 |
|  | Классификация, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов. Обзор фирм, предприятий, организаций, выпускающих бытовые машины и приборы. Бытовые машины и приборы, используемые бригадой по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТПУ 30-102 |  | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 | 2 |
|  | Работа с каталогами современных фирм по выпуску бытовых машин и приборов, паспортами бытовых машин и приборов: сравнительный анализ технических характеристик, основных функций |  |  |  |
| 2/4/16 Бригада по ремонту и обслуживанию газового, печного и вентиляционного оборудования Т |  | ПЦ №8 |  |  |
| Тема 1.2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники и приборов | Содержание | 4 | 2 | 3-4 |
|  | Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. Особенности диагностики электробытовой техники с электромеханическими компонентами. Особенности диагностики электробытовой техники с электронными компонентами. Методы контроля нагрева электрических машин. Контроль электрических и механических отказов электрических машин. Контроль работы защиты электрического оборудования бытовой техники. Контроль работы сигнальных устройств. Приборы диагностики и контроля на участке по ремонту и обслуживанию газового, |  |  |  |

|  | печного и вентиляционного оборудования ТПЦ№8, которые можно использовать для диагностики и контроля технического состояния бытовой техники и приборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/4/17 Бригада по ремонту и обслуживанию коммуникационного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники и приборов | Практические занятия Диагностика электробытовой техники с электромеханическими компонентами. Диагностика электробытовой техники с электронными компонентами. Диагностика работы бытовых приборов и техники. Контроль технического состояния по паспортным данным. Контроль нагрева электрических машин. Контроль электрических и механических отказов электрических машин. Контроль работы защиты электрического оборудования бытовой техники. Контроль работы сигнальных устройств. Материалы, инструменты и приборы для диагностики и ремонта бытовой техники и приборов, имеющиеся на участке по ремонту и обслуживанию коммуникационного оборудования | 4 | 2 | 5-6 |
| 2/4/18 Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования главных приводов ТПУ 30- |  | 102 |  |  |
| Тема 1.3. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта электробытовой техники | Содержание | 8 | 2 | 7-8 |
|  | Виды неисправностей электробытовой техники и способы их устранения. Современные способы прогнозирования отказов электробытовой техники |  |  |  |
|  | Типовые технологические процессы при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники Текущий, средний и капитальный ремонты бытовой техники. Прогрессивные технологии ремонта бытовой техники и приборов. |  |  |  |
| 2/4/19 Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования ВЧУ |  |  |  |  |
|  | Наладка и испытание электробытовых приборов. |  | 2 | 9 |
|  | Материалы, оборудование, инструмент для ремонта бытовой техники и приборов. Техника безопасности при сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники и приборов. |  | 4 | 10-11 |
|  | Практические занятия Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов. Расчет нагревательных элементов. Устранение неисправностей холодильников и морозильников, стиральных машин, гладильных машин. | 4 |  | 12-13 |

| Группа обеспечения производства; Хозяйственное обслуживание цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.4. Прогноз отказов и определение ресурсов работы, способы обнаружения дефектов электробытовой техники | Современные способы прогнозирования отказов электробытовой техники. Определение ресурсов и оценка эффективности использования материалов, оборудования, инструмента. Современное оборудование для обнаружения дефектов электробытовой техники. Способы обнаружения дефектов электробытовой техники. Приборы инструменты для обнаружения дефектов электробытовой техники, используемые группой обеспечения производства. Электробытовая техника в цехе | 6 | 2 | 14-16 |
|  | Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов. Расчет нагревательных элементов. | 4 |  | 17-18 |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ - Изучение технического паспорта бытовой техники различных фирм: холодильников и морозильников, стиральных машин, бытовых гладильных машин, посудомоечных бытовых машин, бытовых уборочных машин, электропылесосов, СВЧ печей, приборов микроклимата, в том числе стационарных кондиционеров и климатизеров, автомобильных кондиционеров. - Изучение неисправностей и способов устранения неисправностей холодильников и морозильников, стиральных машин, бытовых гладильных машин, посудомоечных бытовых машин, бытовых уборочных машин, электропылесосов, СВЧ печей, приборов микроклимата, в том числе стационарных кондиционеров и климатизеров, автомобильных кондиционеров. - Изучение неисправностей и способов устранения неисправностей реле, электронных устройств. - Изучение технологии диагностики электронных схем. |  | 18 |  |  |
| Раздел 2. Учебная практика. Виды работ - Анализ возможных причин отказов утюгов, холодильников, пылесосов и др. бытовой техники. Диагностика неисправностей бытовой техники. Оценка эффективности работы бытовых машин и приборов, эффективности использования материалов и оборудования. - Техническое обслуживание электробытовой техники и приборов. - Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов, СВЧ печей - Анализ возможных причин отказов электробытовой техники. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники. Диагностика неисправностей бытовой техники. Испытания и определение ресурсов работы бытовой техники. Наладка после испытания бытовой техники. - Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту электробытовой техники и приборов. |  | 24 |  |  |

| 6. Обслуживание и ремонт холодильников и морозильников, стиральных машин, гладильных машин, посудомоечных маши, уборочных машин, пылесосов, СВЧ печей, приборов микроклимата. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технологии и оборудования производства электротехнических изделий; мастерской электромонтажной; лаборатории электротехники и электронной техники.

При реализации программы используются материалы, приборы и инструменты служб цеха 8 ПНТЗ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии и оборудования производства электротехнических изделий: индивидуальные рабочие столы, монтажные стенды.

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской электромонтажной: комплект инструментов, приспособлений; комплект технологической документации; комплект учебнометодической документации; наглядные пособия.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электронной техники: индивидуальные рабочие столы с комплектом оборудования по электротехнике и электронной технике.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, проводимую в электромонтажной мастерской ОЦ ПНТЗ. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: мастерская с комплектом для диагностики, ремонта, пусковых и наладочных работ, компьютеры, принтер.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кацман И.П. Электрические машины. - М., Академия, 2016.

Дополнительные источники:

- Бутырин П. А. Электротехника. - М.: Академия, 2006.

- Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов. - М.: Высшая школа, 1990.

- Москаленко В.В. Электропривод. -М., Академия, 2002.

- Новиков П. Н. и др. Задачник по электротехнике. - М.: Академия, 1998.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. - М.: ПрофОбрИздат, 2002.

- Электротехника / под ред. А. Я. Шихина. - М.: Академия, 1998.

- Бобровников Л.З. Радиотехника и электроника. - М.: Недра, 1990.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высш. Школа, 1994.

- Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Академия. - 2002.

- Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы: Учеб.пособ. - М., Высшая школа, 2000.

- Воронкин Ю. Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. - М.: Академия, 2002.

- Законы РФ «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг».

- Раннев Г. Г. Методы и средства измерений. - М.: Академия, 2003.

- Уваров В. М. Практику по основам информатики и вычислительной техники. - М.: Академия, 2005.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты. - М.: Академия, 2002.

- Каталоги фирм-изготовителей бытовой техники.

- Паспорта бытовой техники.

# Интернет ресурсы:

- Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: режим доступа www.iprbookshop.ru , свободный.

- Портал электриков [Электронный ресурс]: режим доступаhttp://electricsite.net, свободный.

- Школа для электрика [Электронный ресурс]: режим доступаhttp://electricalschool.info, свободный.

- Электрические сети [Электронный ресурс]: режим доступаhttp://leg.co.ua, свободный.

- Электробезопасность	[Электронный	ресурс]:	режим	доступа

http://elektrobezopasnost.narod.ru, свободный.

- Электротехника / Библиотека ООО Реммотор [Электронный ресурс]: режим доступа http://www.motor-remont.ru/bibly.html, свободный.

- ДомРемСТРОЙ.ру. Технологии строительства и ремонта [Электронный ресурс]: режим доступаhttp://domremstroy.ru, свободный.

1. Электричество и схемы [Электронный ресурс]: режим доступаhttp://www.elektroshema.ru/ , свободный.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | Организация надежной, экономичной и безопасной работы персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Производство работ по эксплуатации бытовой техники с сохранением паспортных параметров при минимальном расходе материалов и электрической энергии. Обслуживание бытовой техники в соответствии с технологическими особенностями, правилами техники | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Защита презентации по выполненным работам Комплексный экзамен по профессиональному |

|  | безопасности, инструкциями. | модулю. |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники | Выполнение диагностики и контроля технического состояния бытовой техники и приборов в соответствии с техническими требованиями. Анализ причин неисправностей, определение способов устранения неполадок в работе бытовой техники и приборов. Оценка эффективности работы бытовых машин и приборов. |  |
| ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники | Диагностика электрических схем, электронных схем электробытовой техники. Поиск и устранение дефектов бытовой техники. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии. - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - результаты наблюдений за обучающимся на производственной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3.Принимать решения в стандартных и | - демонстрация способности принимать решения в | - оценка результативности |

| нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | работы обучающегося при выполнении практических занятий; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий. |
| --- | --- | --- |
| ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - оценка эффективности работы с источниками информации |
| ОК5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - оценка эффективности работы обучающегося с прикладным программным обеспечением. |
| ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучаю щимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | - освоение образовательной программы, интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе деятельности |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | - участие в работе бригады |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. | - участие в производственных играх и т.д. |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | - участие в семинарах по производственной тематике |

## Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД/ПО/Н | - планирования и организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения; |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |
| ПК 3.2. | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3.3. | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - планирования и организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения; |
| --- | --- |
| Уметь | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования; |
| Знать | - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | У 01 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности У 02 Осуществлять поиск первопричин У 03 Методы анализа проблем | З 01 Производственную и организационную структуру организации |
| ОК 2 | У 04 Определять ценность операций составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест | З 02 Аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности |
| ОК 3 | У 05 принимать и реализовывать управленческие решения | З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; |
| ОК 4 | У 05 принимать и реализовывать управленческие решения | З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе |
| ОК 5 | У 07 Приводить примеры социальной ответственности в регионах присутствия У 10 Применять и трактовать действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; | З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; |
| ОК 6 | У 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей У 07 Приводить примеры социальной ответственности в регионах присутствия | З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; |
| ОК 7 | У 08 Находить информацию о предприятиях металлургической промышленности У 09 Определять внутренние и внешние операции | З 04 Основные сведения о предприятиях металлургической промышленности З 05 Основные термины и понятия, входящие в систему экономики отрасли |
| ОК 8 | У 01 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности У 07 Приводить примеры социальной ответственности в регионах присутствия | З 06 Действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; З 02 Аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе |
| ОК 9 | У 14 Использовать информационные технологии, соотвсетствующие программы | З 03 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы делового общения в коллективе З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; |
| ОК 10 | У 10 Применять и трактовать действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; | З 06 Действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; З 02 Аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности |
| ОК 11 | У 11 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации) У 12 Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; У 13 Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования | З 07 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; З 08 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; З 10 основы планирования, финансирования и кредитования организации; |
| ПК 3.1 | У 04 Определять ценность операций составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест | З 07 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; |
| ПК 3.2 | У 12 Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; У 13 Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования | З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; З 10 основы планирования, финансирования и кредитования организации; |
| ПК 3.3 | У 12 Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; У 13 Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования | З 09 Основы организации работы коллектива исполнителей; З 10 основы планирования, финансирования и кредитования организации; |
| Н | У 12 Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; У 13 Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования | Н 01 планирования и организации работы структурного подразделения; Н 02 участия в анализе работы структурного подразделения; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 40

в том числе в форме практической подготовки 10

Из них на освоение МДК 30

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная 36

Промежуточная аттестациядифиринцированный зачет.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| ОК 1 – ОК 11 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | МДК 03.01. Планирование, организация работы структурного подразделения и правовое обеспечения профессиональной деятельности | 40 | 10 | Х | 10 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Производственная практика | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Промежуточная аттестация | х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 80 | 50 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 Курс 5 семестр |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Планирование, организация работы структурного подразделения и правовое обеспечения профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| Раздел 1. Управление структурным подразделением организации в электроэнергетике |  | 10/4 |  |  |
| Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Особенности менеджмента в электроэнергетике. | Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): состав и структура.Электроэнергетика - важнейшая составная часть топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Электроэнергетическое производство-понятие, этапы. Субъекты электроэнергетики. Электроэнергетика как техническая система, ее особенности. Электроэнергетикакакотрасльэкономики, ее структура. Сущность управления и менеджмента. Управление как особый вид деятельности. Различие между управлением и менеджментом. Менеджмент, как составная часть управления. Управление как процесс. Основные категории управления: субъекты и объекты управления, система управления. Особенности менеджмента в электроэнергетике. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности организации. Концепция управления производственным предприятием - кайдзен (бережливое производство). Организация в менеджменте. Понятие организации. Организация предприятия как система. Основные типы организационных структур управления (линейная; линейно-функциональная; линейно-штабная; матричная): преимущества и недостатки. Организационная структура управления на металлургическом предприятии. Управленческие структуры подразделений металлургическом предприятии. Корпоративные ценности компании: здоровье, сопричастность, созидание, надежность. Внешняя среда организации. Взаимосвязанность, подвижность, сложность и неопределенность внешней среды. Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь. Внешнее окружение организации. Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные организации: цели, задачи, структура, технология и персонал, их характеристика. Взаимосвязь факторов внутренней среды металлургического предприятия. Виды менеджмента: производственный, стратегический, инновационный, финансовый, энергетический, понятие и применение на металлургическом предприятии. Руководитель в системе управления. - Менеджер как субъект управления, его роль в организации. Понятие руководителя (менеджера). Группы руководителей – линейные и функциональные. Основные задачи руководителя на металлургическом предприятии. Основные сферы деятельности руководителя на металлургическом предприятии. Понятие аппарата управления, специалиста и дополнительного работника. Уровни управления в организации: высший, средний, низший. Мастер в энергетическом производстве как руководитель и специалист. Управленческие отнощения: вертикальные и горизонтальные, формальные и неформальные. Перспективные возможности построения профессиональной карьеры выпускника по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» на металлургическом предприятии. Требования к личности и профессиональной компетенции руководителей в энергетическом производстве на металлургическом предприятии. Реальная и формальная власть. Стили руководства. Понятие лидерства в коллективе. | 2 | ОК 1-ОК 5, ПК 3.1-3.3 | У 01, У 02, У 03. У 004, У 05, У 07, У 10 З 02, З 02, З 03, З 09 У 12, У 13 |
| Тема 1.2. Функции управления в деятельности техника. | 1.2.1 Понятие и классификация функций управления -Понятие функций управления. Классификация функций управления: общие, конкретные, специальные. Общие функции: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. Специальные функции в электроэнергетике: функция оперативно-диспетчерскогоуправления.Оперативно-диспетчерское управление на металлургическом предприятии. Функция планирования - Роль планирования в управлении организацией. Задачи планирования. Комплексность и системность планирования. Методы планирования. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии планирования. Характеристика целей организации. Миссия оргнизации. Корпоративные ценности компании: здоровье, сопричастность, созидание, надежность. Функция организация - Организация– как функция управления. Понятия «делегирование», «полномочия», «ответственность». Сущность и значение делегирования. Содержание и виды организационных полномочий (линейные и аппаратные) и ответственности (исполнительская и управленческая). Пределы полномочий мастера, бригадира на производственном участке. Должностная инструкция мастера участка по ремонту, обслуживанию и восстановлению оборудования (по электрике). Функция мотивации - Сущность понятий: мотивация, потребности, вознаграждения. Критерии мотивации: потребности (первичные и вторичные), стимулы (принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и внешнее). Система стимулирования на металлургическом предприятии. Координация - Сущность координации. Регулирование как подфункция координации. Контроль деятельности -Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Организация и проведение контроля. Психологические аспекты проведения контроля. Учет и анализ. Система контроля на металлургическом предприятии. | 2 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 09 | У 01, У 02, У 03. У 04, У 05, У 07, У 10, У 12, У 13, З 02, З 02, З 03, З 09, З 10 |
| Тема 1.3Методы управления | 1.3.1 Классификацияисодержаниеметодовуправления Понятие, классификация,взаимосвязь и взаимозависимость методов управления. 1.3.2 Экономические, организационно-распорядительные,социально-психологические методы управления Экономические методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное стимулирование, их сущность, назначение, область применения. Особенности использования экономических методов управления на микро - и макроуровне. Экономические методы управления, применяемые на металлургическом предприятии. Организационно-распорядительные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, организационно-методическое инструктирование, распорядительное воздействие; их сущность и назначение. Организационно-распорядительные методы, применяемые на металлургическом предприятии. Социально-психологические методы управления (методы социального воздействия, психологические): понятие, назначение, особенности их применения. Основные методы социальной психологии, используемые в управлении (опрос, интервью, беседа, анкетирование, тестирование). Социально-психологические методы, применяемые на металлургическом предприятии. Принципы управления: общие и частные, понятие и характеристика. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №1:1.Определение основных функций мастера на основе должностной инструкции. Анализ конкретной ситуации. 2.Организация тестирования с целью определения мотивации деятельности. Практическое занятие №2:1.Решение ситуационных задач по делегированию полномочий в цехе, на участке. 2.Решение проблемно-ситуационных задач по контролю и оценке результатов работы исполнителей. Практическое занятие №3: Оценка социально-психологических показателей коллектива. Практическое занятие №4: Построение матриц и социограммы. | 2 |  |  |
| Тема 1.4Коммуникации в управлении | 1.4.1 Коммуникация в организации Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные), роль в организации. Коммуникационный процесс: понятие, его элементы и этапы. Построение эффективных коммуникаций в организации Помехи в развитии коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки, неудовлетворительная структура организации). Пути улучшения системы коммуникаций в организации (управленческое регулирование, система обратной связи, система сбора предложений, информационные сообщения, современные информационные технологии). 1.4.2 Принципы делового общения в коллективе Деловое и управленческое общение: понятия, назначение. Психология и этика делового общения. Роль общения для современного менеджера. Формы общения: опосредованное, непосредственное. Деловое и управленческое общение Искусство строить отношения с партнерами. Организация общения. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров: планирование, факторы повышения эффективности, фазы, техника телефонных переговоров. Поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. | 2 | ОК 1-ОК 11, ПК 3.1-3.3 | У 01, У 02, У 03, У 04, У 05, У 06, У 07, У 08, У 09, У 10, У 11, У 12, У 13, З 01, З 02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, З 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5: 1. Организация ролевых игр и тренингов по деловому и управленческому общению, например, деловой игры «Переговоры». - Разработка планов бесед, совещаний, переговоров. Практическое занятие №6:1.Организация тренинга на принятие управленческого решения с использованием метода «мозговой штурм». 2. Анализ и оценка эффективности различных методов принятия управленческих решений. 3.Упражнения по выбору вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях |  |  |  |
| Тема 1.5 Система менеджмента качества в электроэнергетике | 1.5.1 Внедрение системы менеджмента компании как один из основных инструментов повышения результативности бизнес-процессов и улучшения корпоративной культуры. Эффективность внедрения системы менеджмента качества в электроэнергетике на металлургическом предприятии. | 2 | ОК 1-ОК 11, ПК 3.1-3.3 | У 01, У 02, У 03, У 04, У 05, У 06, У 07, У 08, У 09, У 10, У 11, У 12, У 13, З 01, З 02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, З 10 |
| Раздел 2. Организация деятельности подразделения |  | 18/6 | ОК 1-ОК 11, ПК 3.1-3.3 | У 01, У 02, У 03, У 04, У 05, У 06, У 07, У 08, У 09, У 10, У 11, У 12, У 13, З 01, З 02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, З 10 |
| Тема 2.1Организационная структура энергетического хозяйства предприятий и организаций | 2.1.1 Понятие и составэнергетическогохозяйства организации. Организационнаяструктураслужбыэнергетического хозяйстваорганизации. Задачиоперативно-диспетчерского управления на металлургическом предприятии. Система оперативного управления электрохозяйством на металлургическом предприятии. 2.1.2 Понятие электротехнического и неэлектротехнического персонала. Классификация электротехнического персонала. Подготовка электротехнического персонала на металлургическом предприятии. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Техническая документация | 2.2.1 Перечень необходимой технической документации, ее хранение на металлургическом предприятии. Внесение изменений в схемы и чертежи. Перечень необходимых инструкций. | 2 |  |  |
| Тема 2.3Планирование работы структурного подразделения | 2.3.1 Планирование работы производственного участка на неделю, месяц в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта электрооборудования (ТОИР). Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности производственного участка. Выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций. Разработка мероприятий по устранению неисправностей электрического и электромеханического оборудования. 2.3.2 Поиск информации о современных и прогрессивных методах технической эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки, регулировки, проверки электрооборудования в справочных, технических и других профессионально-ориентированных источниках информации, в том числе, сети Интернет. | 2 |  |  |
| Тема 2.4Организация работы структурного подразделения | Организация рабочих мест на металлургическом предприятии. Распределение персонала по рабочим местам согласно должностным инструкциям. Анализ деятельности участка, организации. Выявление причин несоответствия качества произведенных работ. Оценка эффективности деятельности участка, организации. Корректировка деятельности участка по результатам анализа деятельности. Внесение изменений в организацию труда в соответствии с современными технологиями (например, технологией бережливого производства). Оформление представления главному энергетику о поощрении (наказании) работников своего подразделения. | 2 |  |  |
| Тема 2.5 Основные показатели эффективного использования технологического оборудования и электроэнергии | 2.5.1 Показателиэффективного использования технологического оборудования: безаварийная работа в течение установленного срока, загруженность технологического оборудования и т.д. 2.5.2 Показатели энергосбережения. Классификация показателей энергосбережения. Показатели экономичности энергопотребления. Показатели эффективности передачи энергии. Показатели энергоемкости изготовления продукции. Показатели эффективности использования электроэнергии. Энергосбережение на металлургическом предприятии. Основные технические направления экономии электроэнергии в системах электроснабжения. | 2 |  |  |
| Тема 2.6Организация контроля на производственном участке | 2.6.1 Организация контроля соблюдения подчиненным персоналом трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", технологических инструкций и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, других нормативно-технических документов на металлургическом предприятии. 2.6.2 Организация контроля соблюдения правил технической эксплуатации электрооборудования, технологии производства ремонтных работ, оперативное выявление и устранение причин их нарушения на металлургическом предприятии. Организация контроля качества производимых работ и соблюдения установленных сроков производимых работ на металлургическом предприятии. Формулирование предложений по улучшению ремонтных работ, по повышению производительности труда и качеству ремонта. 2.6.3 Организация по установленным формам учета показателей работы оборудования (сменного, суточного, месячного, квартального, годового) для контроля его экономичности и надежности, основанного на показаниях контрольно - измерительной аппаратуры, результатах испытаний, измерений и расчетов. Организация контроля эффективного использования технологического оборудования и электроэнергии. Анализ условий эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Анализ отказов работы и причин неисправностей электрического и электромеханического оборудования. Анализ динамики изменения параметров оборудования с целью упреждения его отказа и своевременного ремонта. Внесение предложений по предупреждению отказов работы электрического и электромеханического оборудования. Оформление дефектных ведомостей. Заполнение маршрутно-технологических карт на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Оформление дефектных ведомостей. Практическое занятие №8 Заполнение маршрутно-технологической карты на обслуживание электрического и электромеханического оборудования в конкретных условиях. |  |  |  |
| Тема 2.7Организация работы по охране труда на производственном участке. Повышение квалификации подчинённого персонала | 2.7.1 Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом. Проведение инструктажа подчиненных рабочих по безопасности труда в соответствии с установленным порядком и сроками. Организация обучения подчинённого персонала по охране труда, технике безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности. Организация безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала: выполнение организационных и технических мероприятия перед ремонтными работами. 2.7.2 Организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям. Принятие участия в работе тарифно-квалификационных комиссий. Проведение инструктажа рабочих по приемам работы и методам безопасного труда на конкретном рабочем месте. |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.8 Подготовка к модернизации электрического и электромеханического оборудования | 2.8.1 Выбор электротехнических материалов на основе анализа их свойств и технико-экономических показателей для заданных условий эксплуатации с учетом действующих цен по справочникам, каталогам, в сети Интернет для конкретного применения в электрическом и электромеханическом оборудовании. Выбор необходимого электрического и электромеханического оборудования на основе анализа технико-экономических показателей для заданных условий эксплуатации с учетом действующих цен по справочникам, каталогам, в сети Интернет.Составление планов размещения узлов, частей электрического и электромеханического оборудования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Составление перечня электротехнических материалов, электрооборудования с применением прикладных компьютерных программ. Практическое занятие № 10 Составление планов размещения узлов, частей электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |
| Тема 2.9 Организация работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций | 2.9.1 Отключение работающего оборудования без предварительного разрешения руководства в случаях: опасности поражения людей электрическим током; опасности повреждения оборудования; возникновения пожара. 2.9.2 Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током. Организация тушения пожара средствами пожаротушения. Вызов скорой помощи, пожарной охраны. Сообщение руководству о возникновении аварийной ситуации. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Изучение инструкций при отключении работающего оборудования без предварительного разрешения руководства в случаях: опасности поражения людей электрическим током; опасности повреждения оборудования; возникновения пожара. Изучение инструкций при отключении работающего оборудования без предварительного разрешения руководства в случаях: опасности поражения людей электрическим током; опасности повреждения оборудования; возникновения пожара. Изучение инструкций по организации оказания первой медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током, организации тушения пожара средствами пожаротушения. |  |  |  |
| Раздел 3 Планирование и организация ТО и Р электрооборудования |  | 2 | ОК 1-ОК 11, ПК 3.1-3.3 | У 01, У 02, У 03, У 04, У 05, У 06, У 07, У 08, У 09, У 10, У 11, У 12, У 13, З 01, З 02, З 03, З 04, З 05, З 06, З 07, З 08, З 09, З 10 |
| Тема 3.1 Расчет производственных показателей ПА | Теоретическая, о вопросам планирования и организации деятельности энергетического хозяйства на промышленном предприятии. Определение среднегодового объема ремонтных работ и межремонтного обслуживания Определение численности электриков-ремонтников; определение годового фонда оплаты труда электриков ремонтников Расчет отчислений во внебюджетные фонды; расчет затрат на материалы Расчет затрат на накладные расходы, составление сметы на годовой объем ремонтных работ. Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего |  | 40/30/10 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинетэкономики и организации производства, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Феофанов А.Н. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения предприятий машиностроения. М: Издательство Академия, 2017. – 144 с.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Авдулова, Т. П. Менеджмент: учеб. пособие / Т. П. Авдулова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 28 с.: ил.

2. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавра / Э. М. Коротков. – М.: Юрайт, 2017. – 640с. – (Бакалавр)

3. Косьмин, А. Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие / А. Д. Косьмин, Н. В.

4. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. – М.: Экономика, 2014. – 160 с. – (Сред. проф. образование)

5. Менеджмент: учебник / Е. В. Песоцкая, О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова и др. – М.: Юрайт, 2015. – 641 с. – (Бакалавр)

6. Мрочковский, Н. Экстремальный тайм-менеджмент / Н. Мрочковский, А. Толкачев. – СПб: Скифия, 2016. – 292 с.

7. Осипов, Г. В. Менеджмент: учебник / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, Н. Д. Корягин. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. – 528 с.

8. Тренев, В. Н. Основы стратегического менеджмента: учебно-метод. пособие / В. Н. Тренев. - М.: Синтег, 2014. – 328 с.

9. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень: учебное пособие / С. Н.Ивашковский. - 6-е изд., испр. – М.: Дело РАНХиГС, 2017. -440 с.

10. Комаров, Е. И. Гендерный менеджмент: учебник / Е. И. Комаров, В. Ф. Жукова. – М.: Риор, ИНФРА- М, 2015. – 187с. – (Высш.образование)

11. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: справочное пособие / В.Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – (Справочники «ИНФРА-М»)

- Ламакин Г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике. Учебное пособие.Ч.1, 2. 1-е издание. Тверь. ТГТУ. Издание переработанное и дополненное. 2015.

- Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с английского. М.: Дело, 2014.

- Основы менеджмента: Учебник для вузов / Д.Д. Вачугов, Т.Е. Березкина, Н.А. Кислякова и др. / Под ред. Д.Д. Вачугова. М.: Высшая школа, 2015.

- Менеджмент организации: Учебное пособие / З.П. Румянцева, Н.А. Соломатин, Р.З. Акбердин и др. М.: ИНФРА-М, 2016.

- Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов. М.: Зерцало, 2016.

- Общий курс менеджмента в таблицах и графиках / Б.В. Прыкин, Л.В. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.

- Лебедева О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.Т. Лебедева. СПб.: Издательский Дом «МиМ», 2014.

- Петров А.С. Управление предприятием. М.: Знание, 2014.

- Курс для высшего управленческого персонала: Сокращенный перевод с английского / Под ред. В.И. Терещенко. 2014.

- Секерин В.Д. Маркетинг: Учебно-практическое пособие. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2016.

- Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика: Учебник для вузов. М.: ООО «Русская Деловая Литература»,2015.

- Шеремет А.Д., Сайфулин Р.А. Финансы предприятия: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М,2017.

- Менеджмент в электроэнергетике: Учебное пособие / А.Ф. Дьяков, В.В. Жуков, Б.К. Максимов, В.В. Левченко. М.: Издательство МЭИ, 2015.

- Самсонов В.С., Вяткин М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учебник. М.: Высшая школа, 2014.

- Экономика и управление энергетическими предприятиями / Под ред. Н.Н. Кожевникова. М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Экономика и организация энергетического хозяйства СССР / В.В. Бологов, В.Н. Гусев, В.Р. Окороков, В.М. Шахиушанян. Л. «Энергия», Ленинградское отделение, 2014.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями от 22 августа 2004 г.).

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об  особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изм. и доп. от 5 апреля 2003 г.).

- Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 11 февраля 1999 г., 10 января, 26 марта, 7 июля 2003 г., 22 августа 2004 г.).

- Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 20 мая 2004 г.).

- Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 197 «Вопросы Федерального агентства по энергетике».

- Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (утв. постановлением Правительства РФ от 4 марта 2004 г. № 136).

- Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации (одобрены постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Ведёт поиск и анализ требуемой информации для осуществления профессиональной деятельности. Выбирает варианты решения поставленных задач на основании имеющейся и выбранной информации в своей профессиональной деятельности. Разрабатывает и предлагает варианты решения нетривиальных задач в своей работе | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Задействует различные механизма поиска и систематизации информации. Анализирует, выбирает и синтезирует необходимую информацию для решения задач и осуществления профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определяет вектор своего профессионального развития. Приобретает необходимые навыки и умения для осуществления личностного развития и повышения уровня профессиональной компетентности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умеет работать в коллективе и взаимодействовать с подчинёнными и руководством. Обладает высокими навыками .коммуникации. Участвует в профессиональном общении и выстраивает необходимые профессиональные связи и взаимоотношения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотно устно и письменно излагает свои мысли. Применяет правила делового этикета, делового общения и взаимодействия с подчинёнными и руководством | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Проявляет активную гражданскую и патриотическую позицию. Демонстрирует осознанное поведение при взаимодействии с окружающим миром | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Участвует в сохранении окружающей среды. Применяет основные правила поведения и действий в чрезвычайных ситуациях. Содействует ресурсосбережению в производственном процессе и бытовой жизни | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Укрепляет и сохраняет своё здоровье с помощью физической культуры. Поддерживает физическую подготовку на необходимом и достаточном уровне для выполнения профессиональных задач и сохранения качества здоровья | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применяет современные средства коммуникации, связи и информационные технологии в своей работе | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Применяет различные виды специальной документации на отечественном и иностранном языке в своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Определяет этапы осуществления предпринимательской деятельности. Разрабатывает бизнес-план. Оценивает инвестиционную привлекательность и рентабельность своего бизнес-проекта | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | Планирует работы производственного подразделения в соответствии с графиком Составляет план размещения оборудования и организации рабочих мест | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей | Осуществляет контроля за соблюдением технологической дисциплины, качеством работ Организует работу коллектива, связанной с ликвидацией аварийных ситуаций Организует работу по охране труда в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда Организует работу персонала согласно должностным инструкциям | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6 |
| ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей | Анализирует эффективность использования основного и вспомогательного оборудования и материалов Анализирует технико-экономические показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить отдельные трудовые функции в рамках нескольких видов деятельности, общие и профессиональные компетенции, востребованные работодателем:

ВД 4.2.Ремонт и обслуживание механического оборудования;

ВД 4.3. Сварочные работы;

ВД 4.4. Электромонтажные работы;

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4.2. | Ремонт и обслуживание механического оборудования |
| ПК 4.2.1. | Выполнять монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования |
| ПК 4.2.2. | Выполнять дефектацию деталей и узлов, входящих в состав оборудования |
| ВД 4.3. | Сварочные работы |
| ПК 4.3.1 | Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой и зачистку сварных швов после сварки |
| ПК 4.3.2 | Осуществлять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций |
| ВД 4.4. | Электромонтажные работы |
| ПК 4.4.1. | Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Навыки/практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ВД 4.2. | Ремонт и обслуживание механического оборудования |  |  |
| ПК 4.2.1. | Н 4.2.1.1 Выбор слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.2 Выполнение пригоночных операций на узлах и деталях, входящих в состав оборудования, с точностью до 12-го квалитета Н 4.2.1.3 Выполнение смазочных работ Н 4.2.1.4 Контроль правильности взаимного расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.5 Подготовка рабочего места при демонтаже, монтаже, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.6 Разборка соединений узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.7 Разборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.8 Сборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования Н 4.2.1.9 Установка узлов и деталей, входящих в состав оборудования | У 4.2.1.1 Выбирать инструмент для производства работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.1.2 Выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования У 4.2.1.3 Контролировать правильность взаимного расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.1.4 Контролировать соответствие зазоров в узлах, входящих в состав оборудования, требованиям технической документации У 4.2.1.5 Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.1.6 Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.1.7 Производить разметку узлов и деталей, входящих в состав оборудования, в соответствии с требуемой технологической последовательностью У 4.2.1.8 Производить расконсервацию деталей и узлов, входящих в состав оборудования, при сборке У 4.2.1.9 Разбирать резьбовые соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.10 Разбирать соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.11 Разбирать шлицевые соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.12 Разбирать шпоночные соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.13 Собирать резьбовые соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.14 Собирать соединения узлов, входящих в состав оборудования, с гарантированным натягом У 4.2.1.15 Собирать шлицевые соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.16 Собирать шпоночные соединения узлов, входящих в состав оборудования У 4.2.1.17 Читать чертежи ремонтируемых узлов и деталей, входящих в состав оборудования | З 4.2.1.1 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по демонтажу и монтажу узлов и деталей З 4.2.1.2 Виды неразъемных соединений З 4.2.1.3 Виды разъемных соединений З 4.2.1.4 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей З 4.2.1.5 Методы и способы контроля качества разборки и сборки З 4.2.1.6 Наименование и маркировка основных применяемых материалов З 4.2.1.7 Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок З 4.2.1.8 Последовательность монтажа и демонтажа узлов и механизмов З 4.2.1.9 Последовательность сборки и разборки узлов и механизмов З 4.2.1.10 Способы разборки неразъемных соединений З 4.2.1.11 Способы разборки разъемных соединений З 4.2.1.12 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже и демонтаже узлов и деталей З 4.2.1.13 Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по демонтажу и монтажу узлов и деталей |
| ПК 4.2.2. | Н 4.2.2.1 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.2 Выявление дефектов узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.3 Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые узлы и детали, входящие в состав оборудования Н 4.2.2.4 Контроль зазоров в установленных узлах и деталях, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.5 Контроль размеров узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.6 Контроль формы узлов и деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.7 Контроль шероховатости поверхности деталей, входящих в состав оборудования Н 4.2.2.8 Подготовка рабочего места при проведении дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования | У 4.2.2.1 Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.2.2 Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени износа узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.2.3 Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.2.4 Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей У 4.2.2.5 Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа узлов и деталей, входящих в состав оборудования У 4.2.2.6 Производить измерения узлов и деталей, входящих в состав оборудования, при помощи контрольно-измерительных инструментов | З 4.2.2.1 Браковочные признаки узлов и деталей З 4.2.2.2 Виды абразивных материалов З 4.2.2.3 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по дефектации узлов и деталей З 4.2.2.4 Виды износа узлов и деталей З 4.2.2.5 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации узлов и деталей З 4.2.2.6 Допустимые нормы износа узлов и деталей З 4.2.2.7 Методы дефектации узлов и деталей З 4.2.2.8 Правила и последовательность проведения измерений З 4.2.2.9 Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости З 4.2.2.10 Технические требования, предъявляемые к деталям и узлам З 4.2.2.11 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при дефектации узлов и деталей З 4.2.2.12 Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации узлов и деталей |
| ВД 4.3. | Сварочные работы |  |  |
| ПК 4.3.1. | Н 4.3.1.1 Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Н 4.3.1.2 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования Н 4.3.1.3 Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку Н 4.3.1.4 Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) Н 4.3.1.5 Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) подсварку с применением сборочных приспособлений Н 4.3.1.6 Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках Н 4.3.1.7 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Н 4.3.1.8 Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Н 4.3.1.9 Проверка оснащенности сварочного поста РД Н 4.3.1.10 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД Н 4.3.1.11 Проверка наличия заземления сварочного поста РД Н 4.3.1.12 Подготовка и проверка сварочных материалы для РД Н 4.3.1.13 Настройка оборудования РД для выполнения сварки | У 4.3.1.1 Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку У 4.3.1.2 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки У 4.3.1.3 Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке У 4.3.1.4 Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД У 4.3.1.5 Настраивать сварочное оборудование для РД | З 4.3.1.1 Правила подготовки кромок изделий под сварку З 4.3.1.2 Правила сборки элементов конструкции под сварку З 4.3.1.3 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки при проведении сварочных работ З 4.3.1.4 Правила технической эксплуатации электроустановок при проведении сварочных работ З 4.3.1.5 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ З 4.3.1.6 Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте сварщика |
| ПК 4.3.2. | Н 4.3.2.1 Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки Н 4.3.2.2 Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) Н 4.3.2.3 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла Н 4.3.2.4 Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций Н 4.3.2.5 Выполнение дуговой резки простых деталей Н 4.3.2.6 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | У 4.3.2.1 Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) У 4.3.2.2 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения сварочных работ У 4.3.2.3 Выбирать пространственное положение сварного шва для РД У 4.3.2.4 Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке У 4.3.2.5 Владеть техникой дуговой резки металла У 4.3.2.6 Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | З 4.3.2.1 Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах З 4.3.2.2 Основные группы и марки свариваемых материалов З 4.3.2.3 Сварочные (наплавочные) материалы З 4.3.2.4 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения З 4.3.2.5 Способы устранения дефектов сварных швов З 4.3.2.6 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах З 4.3.2.7 Основные группы и марки материалов, свариваемых РД З 4.3.2.8 Сварочные (наплавочные) материалы для РД З 4.3.2.9 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения З 4.3.2.10 Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая резка простых деталей З 4.3.2.11 Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла З 4.3.2.12 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях З 4.3.2.13 Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |
| ВД 4.4. | Электромонтажные работы |  |  |
| ПК 4.4.1. | Н 4.4.1.1 Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки Н 4.4.1.2 Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок Н 4.4.1.3 Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Н 4.4.1.4 Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Н 4.4.1.5 Обслуживание цеховых осветительных электроустановок Н 4.4.1.6 Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок Н 4.4.1.7 Ремонт и замена электропроводки в цехе Н 4.4.1.8 Прокладка электропроводки в цехе Н 4.4.1.9 Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха | У 4.4.1.1 Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования У 4.4.1.2 Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ У 4.4.1.3 Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам У 4.4.1.4 Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией У 4.4.1.5 Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования У 4.4.1.6 Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки У 4.4.1.7 Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования У 4.4.1.8 Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования | З 4.4.1.1 Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок З 4.4.1.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок З 4.4.1.3 Устройство осветительных электроустановок З 4.4.1.4 Основные элементы осветительных электроустановок З 4.4.1.5 Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью З 4.4.1.6 Основы конструкции и принципы работы электрических источников света З 4.4.1.7 Электрические схемы питания осветительных установок З 4.4.1.8 Виды распределительных устройств осветительных установок З 4.4.1.9 Общие сведения об устройстве электропроводок З 4.4.1.10 Виды электропроводок, конструкции и марки проводов З 4.4.1.11 Способы установки и крепления электропроводки З 4.4.1.12 Устройство системы заземления и зануления З 4.4.1.13 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ З 4.4.1.14 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 234

в том числе в форме практической подготовки 216

Из них на освоение МДК  208

в том числе самостоятельная работа 18

практики, в том числе учебная нет

производственная нет

Промежуточная аттестация8.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.2.1. ПК 4.2.2. ОК1-11 | Раздел 1. Ремонт и обслуживание механического оборудования | 66 | 54 | 60 | 52 |  | 6 | 2 | 6 |  |  |  |
| ПК 4.3.1. ПК 4.3.2. ОК1-11 | Раздел 2. Сварочные работы | 72 | 60 | 66 | 58 |  | 6 | 2 | 6 |  |  |  |
| ПК 4.4.1. ОК1-11 | Раздел 3. Электромонтажные работы | 132 | 102 | 108 | 98 |  | 6 | 4 | 24 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 270 | 216 | 234 | 208 |  | 18 | 8 |  | 36 |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. | Ремонт и обслуживание механического оборудования | 60 |  |  |
| МДК. 04.01. | Практическая подготовка к выполнению отдельных трудовых функций | 60 |  |  |
| Тема 1.1.Выполнение монтажа и демонтажа деталей и узлов, входящих в состав оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | - Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей - Последовательность монтажа и демонтажа, сборки, разборки - Методы и способы контроля качества разборки и сборки - Виды разъемных и неразъёмных соединений - Наименование и маркировка основных применяемых материалов, смазок, масел, моющих средств |  | ПК 4.2.1. ОК1-11 | Н 4.2.1.1-4.2.1.9 У 4.2.1.1-4.2.1.17 З 4.2.1.1-4.2.1.13 Уо.01.01-11.01 Зо.01.01-11.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 36 |  |  |
|  | Практическое занятие №1Подготовка к выполнению работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования | 2 |  | Н 4.2.1.1 Н 4.2.1.5 У 4.2.1.1 -4.2.1.2 У 4.2.1.6 У 4.2.1.17 З 4.2.1.1 З 4.2.1.6 -4.2.1.7 З 4.2.1.12 -4.2.1.13 |
|  | Практическое занятие №2Контроль при проведении работ по разборке | 4 |  | У 4.2.1.3 -4.2.1.5 З 4.2.1.5 З 4.2.1.10 -4.2.1.11 |
|  | Практическое занятие №3Подготовка деталей, узлов и механизмов | 6 |  | У 4.2.1.7 -4.2.1.8 З 4.2.1.8 -4.2.1.9 |
|  | Практическое занятие №4Разборка соединений, узлов, механизмов и деталей, входящих в состав оборудования | 12 |  | Н 4.2.1.6 -4.2.1.7 У 4.2.1.9 - 4.2.1.12 З 4.2.1.2 - 4.2.1.4 |
|  | Практическое занятие №5Сборка, смазка соединений, узлов, механизмов и деталей, входящих в состав оборудования | 12 |  | Н 4.2.1.8 -4.2.1.9 Н 4.2.1.2 - 4.2.1.4 У 4.2.1.13 - 4.2.1.16 |
| Тема 1.2. Выполнение дефектации деталей и узлов, входящих в состав оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | - Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ - Выбор инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования - Браковочные признаки узлов и деталей, технические требования - Виды износа узлов и деталей, методы дефектации - Правила и последовательность проведения измерений |  | ПК 4.2.2. ОК1-11 | Н 4.2.2.1-4.2.2.8 У 4.2.2.1-4.2.2.6 З 4.2.2.1-4.2.2.12 Уо.01.01-11.01 Зо.01.01-11.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие №6Подготовка к выполнению работ по дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования | 6 |  | Н 4.2.2.1 Н 4.2.2.3 Н 4.2.2.8 У 4.2.2.1 У 4.2.2.3 З 4.2.2.3 З 4.2.2.11 -4.2.2.12 |
|  | Практическое занятие №7 Выявление дефектов узлов и деталей, входящих в состав оборудования | 6 |  | Н 4.2.2.2 У 4.2.2.2 У 4.2.2.4 -4.2.2.5 З 4.2.2.1 -4.2.2.2 З 4.2.2.4 З 4.2.2.6 -4.2.2.7 |
|  | Практическое занятие №8Контроль параметров узлов и деталей, входящих в состав оборудования | 4 |  | Н 4.2.2.4 - 4.2.2.7 У 4.2.2.6 З 4.2.2.5 З 4.2.2.8 З 4.2.2.9 -4.2.2.10 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Изучение материала и выполнение заданий рабочей тетради 2. Подготовка к промежуточой аттестации |  | 6 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Знакомство с обязанностями и видами работ слесаря-ремонтника: Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Выбор слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Выполнение пригоночных операций на узлах и деталях, входящих в состав оборудования, с точностью до 12-го квалитета; Выполнение смазочных работ; Выявление дефектов узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые узлы и детали, входящие в состав оборудования; Контроль зазоров в установленных узлах и деталях, входящих в состав оборудования; Контроль правильности взаимного расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Контроль размеров узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Контроль формы узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Контроль шероховатости поверхности деталей, входящих в состав оборудования; Подготовка рабочего места при демонтаже, монтаже, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Подготовка рабочего места при проведении дефектации узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Разборка соединений узлов и деталей, входящих в состав оборудования; Разборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования; Сборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования; Установка узлов и деталей, входящих в состав оборудования. |  | 6 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) |  | - |  |  |
| Раздел 2. | Сварочные работы | 72 |  |  |
| МДК. 04.01. | Практическая подготовка к выполнению отдельных трудовых функций | 72 |  |  |
| Тема 1.1. Проведение подготовительных и сборочные операций перед сваркой | Содержание |  |  |  |
|  | - Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ. Правила технической эксплуатации электроустановок - Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки - Правила сборки элементов конструкции под сварку - Правила подготовки кромок изделий под сварку |  | ПК 4.3.1. ОК1-11 | Н 4.3.1.1- Н 4.3.1.13 У 4.3.1.1-4.3.1.5 З 4.3.1.1-4.3.1.6 Уо.01.01-11.01 Зо.01.01-11.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1Выбор пространственного положения сварного шва, зачистка и подготовка кромок | 6 |  | Н 4.3.1.1 Н 4.3.1.3 Н 4.3.1.4 У 4.3.1.2 З 4.3.1.1 |
|  | Практическое занятие № 2Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, контроль качества | 6 |  | Н 4.3.1.5 - 4.3.1.8 У 4.3.1.1 У 4.3.1.3 З 4.3.1.2 |
|  | Практическое занятие № 3Подготовка к выполнению работ по сварке | 6 |  | Н 4.3.1.2 Н 4.3.1.9 - 4.3.1.13 У 4.3.1.4 - 4.3.1.5 З 4.3.1.3 - 4.3.1.6 |
| Тема 1.2. Осуществление ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций, зачистка сварных швов после сварки | Содержание |  |  |  |
|  | - Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ. Правила технической эксплуатации электроустановок - Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах - Основные группы и марки свариваемых материалов - Устройство сварочного и вспомогательного оборудования - Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  | ПК 4.3.2. ОК1-11 | Н 4.3.2.1-4.3.2.6 У 4.3.2.1-4.3.2.6 З 4.3.2.1-4.3.2.12 Уо.01.01-11.01 Зо.01.01-11.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 42 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4Выполнение подогрева, сварки в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва и дуговой резки | 36 |  | Н 4.3.2.3 - 4.3.2.4 У 4.3.2.1 - 4.3.2.5 З 4.3.2.1 - 4.3.2.11 |
|  | Практическое занятие № 5Контроль качества и устранение дефектов сварки | 4 |  | Н 4.3.2.1 - 4.3.2.2 Н 4.3.2.6 У 4.3.2.6 З 4.3.2.5 З 4.3.2.12 - 4.3.2.13 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Изучение материала и выполнение заданий рабочей тетради 2. Подготовка к промежуточой аттестации |  | 6 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Знакомство с обязанностями и видами работ сварщика: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке; Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования; Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) ; Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) подсварку с применением сборочных приспособлений; Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках; Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки; Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) ; Проверка оснащенности сварочного поста РД; Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД; Проверка наличия заземления сварочного поста РД; Подготовка и проверка сварочных материалы для РД; Настройка оборудования РД для выполнения сварки; Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла; Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций; Выполнение дуговой резки простых деталей; Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |  | 6 |  |  |
| Производственная практика раздела 2(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) |  | - |  |  |
| Раздел 3. | Электромонтажные работы | 108 |  |  |
| МДК. 04.01. | Практическая подготовка к выполнению отдельных трудовых функций | 108 |  |  |
| Тема 1.1. Выполнение ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | - Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки - Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок - Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок - Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе - Обслуживание цеховых осветительных электроустановок - Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок - Ремонт и замена электропроводки в цехе - Прокладка электропроводки в цехе - Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха |  | ПК 4.4.1. ОК1-11 | Н 4.4.1.1-4.4.1.9 У 4.4.1.1-4.4.1.8 З 4.4.1.1-4.4.1.14 Уо.01.01-11.01 Зо.01.01-11.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 98 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Подготовка рабочего места, инструментов в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ. Изучение технической документации в объеме, необходимом дял выполнения работ по обслуживанию электропроводки и осветительных устройств. | 18 |  | Н 4.4.1.1 - 4.4.1.3 У 4.4.1.1 - 4.4.1.3 З 4.4.1.2 З 4.4.1.13 - 4.4.1.14 |
|  | Практическое занятие № 2 Обслуживание цеховых осветительных электроустановок | 46 |  | Н 4.4.1.4 - 4.4.1.6 У 4.4.1.4 - 4.4.1.5 З 4.4.1.1 З 4.4.1.3 - 4.4.1.4 З 4.4.1.6 - 4.4.1.8 З 4.4.1.13 - 4.4.1.14 |
|  | Практическое занятие № 3 Ремонт и замена электропроводки в цехе | 34 |  | Н 4.4.1.7 - 4.4.1.9 У 4.4.1.6 - 4.4.1.8 З 4.4.1.5 З 4.4.1.9 З 4.4.1.10 - 4.4.1.14 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Изучение материала и выполнение заданий рабочей тетради 2. Подготовка к промежуточой аттестации |  | 6 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1. Знакомство с обязанностями и видами работ электромонтера: Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок; Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок; Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе; Обслуживание цеховых осветительных электроустановок; Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок; Ремонт и замена электропроводки в цехе; Прокладка электропроводки в цехе; Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха. |  | 24 |  |  |
| Производственная практика раздела 3(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) |  | - |  |  |
| Всего |  | 270 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские участка механической сборки, слесарно-сборочная мастерская, участок механической обработки, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

  - Муравьев С.Н. Инженерная графика. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с.

  - Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания: учеб. пособие. М.: ФОРУМ; ИНФРА – М, 2018. -232с.

  - Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания: учеб. пособие. М.: ФОРУМ; ИНФРА – М, 2018. -232с.

  - Организация и проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2ч. – Ч. 1: учебник для студ. сред. проф. образования./ (А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г.Митрофанов). - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272с.

  - Организация и проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2ч. – Ч. 2: учебник для студ. сред. проф. образования./ (А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г.Митрофанов). - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256с

  - Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2016. – 304 с.

  - Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2015. – 160 с.

  - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: учебное пособие.  М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 80с.

  - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник/ Б.С. Покровский. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 205 с.

  - Феофанов А.Н. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2ч. Ч.1. Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 325с.

  - Феофанов А.Н. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2ч. Ч.2 Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 310с.

  - Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 272с.

  - Правила устройства электроустановок ПУЭ -7. Подготовлено ОАО «ВНИИЭ». Согласовано в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО «ЕЭС России» (ОАО «ВНИИЭ») и представлено к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России. Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

  - ГОСТ 2.701-84 Схемы, виды и типы. Общие требования к выполнению.

  - ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.

  - ГОСТ 2.730-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые.

  - ГОСТ 21.614-88 СПДС. Условные графические электрооборудования и проводок на планах.

  - ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики.

3.2.2. Основные электронные издания

- Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017.[Электронный ресурс] : режим доступа https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/005_708212084_Zaplatin.pdf свободный.

- Муравьев С.Н. Инженерная графика. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017. [Электронный ресурс] : режим доступаhttp://bolohovomt.ru/doc/inzhernaya_grafika.pdf свободный.

- Феофанов А.Н. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2ч. Ч.1 Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 325с.

- Феофанов А.Н. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: В 2ч. Ч.2. Учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 310с.

3.2.3. Дополнительные источники

- Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] : режим доступа www.iprbookshop.ru , свободный.

- Образовательный проект «Будущее белой металлургии» [Электронный ресурс] : режим доступа http://www.bbmprof.ru , свободный.

- Сайт о слесарном деле [Электронный ресурс] : режим доступа http://slesario.ru/, свободный.

- Рабочая тетрадь «Выполнение работ слесаря-ремонтника».

- Бутырин П.А. Электротехника - М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2006.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2008с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 384с.

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2000.

- Никитко И. Универсальный справочник электрика. – СПб.: Питер, 2014. – 400 с.: ил.

- Панфилов В.А. Электрические измерения. Издательский центр «Академия».- 288с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2002. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2000.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»,2006.- 224с.

- Инструкция по проверке трансформатора напряжения их вторичных цепей. Вавин В.Н., Голубев  М.Л. Издание второе, переработанное и дополненное. Служба передового опыта и информации Союзтехэнерго. Москва, 1979. УДК 621.316.925(083.96).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ВД 4.2. Ремонт и обслуживание механического оборудования |  |  |
| ПК 4.2.1. Выполнять монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования | Выполняет операции в соответствии с заданием и технической документацией, используя соответствующее оборудование и инструменты, соблюдая технологическую последовательность и требования охраны труда и техники безопасности | Наблюдение за выполнением практических работ №1-5 раздела 1, промежуточная аттестация раздела 1, оценка заполнения рабочей тетради |
| ПК 4.2.2. Выполнять дефектацию деталей и узлов, входящих в состав оборудования | Выполняет операции в соответствии с заданием и технической документацией, используя соответствующее оборудование и инструменты, соблюдая технологическую последовательность и требования охраны труда и техники безопасности | Наблюдение за выполнением практических работ №6-8 раздела 1, промежуточная аттестация раздела 1, оценка заполнения рабочей тетради |
| ВД 4.3. Сварочные работы |  |  |
| ПК 4.3.1 Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой и зачистку сварных швов после сварки | Выполняет операции в соответствии с заданием и технической документацией, используя соответствующее оборудование и инструменты, соблюдая технологическую последовательность и требования охраны труда и техники безопасности | Наблюдение за выполнением практических работ №1-3 раздела 2, промежуточная аттестация раздела 2 |
| ПК 4.3.2 Осуществлять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций | Выполняет операции в соответствии с заданием и технической документацией, используя соответствующее оборудование и инструменты, соблюдая технологическую последовательность и требования охраны труда и техники безопасности | Наблюдение за выполнением практических работ №4-5 раздела 2, промежуточная аттестация раздела 2 |
| ВД 4.4. Электромонтажные работы |  |  |
| ПК 4.4.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполняет операции в соответствии с заданием и технической документацией, используя соответствующее оборудование и инструменты, соблюдая технологическую последовательность и требования охраны труда и техники безопасности | Наблюдение за выполнением практических работ №1-3 раздела 3, промежуточная аттестация раздела 3 |
| ОК1-11 | - инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Поддерживает атмосферу взаимного уважения и доверия, проявляет эмпатию. Чётко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию; - ставит перед собой амбициозные цели и достигает высоких результатов, определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Несет ответственность за принятые решения. Не боится совершать ошибки, проявляет гибкость и творческий подход в работе, смело отходит от шаблонов, задает тренды. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем; - открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. Создает ценности для бизнеса за счет непрерывного совершенствования компетентностей; - активно участвует и поддерживает социальные, благотворительные и волонтерские инициативы. Заботится об экологии; - ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, следует сам и требует от окружающих соблюдения правил безопасности в профессиональной деятельности и личной жизни. | Наблюдение за выполнением практических работ, учебной практикой |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить не менее двух видов деятельности и соответствующие общие и профессиональные компетенции (см. приложения 1 и 1.1. к ОПОП П-Т): Компетнции, блок компетенций или ВД. 5.1.-5.9. выбираются индивидуально для каждого студента в соответствии с потребностями работодателя в конкретных квалификациях выпускника.

1) Выполнение работ по рабочим профессиям (освоение одной программы профессионального обучения (повышения квалификации или переподготовки) на конкретном рабочем месте), востребованным ООО Киберсталь или другим работодателем.

Например, «ВД 5.2. Выполнение сабот по профессии 18559 Слесарь-ремонтник ( 3 квалификационный уровень, 4 разряд): Текущий ремонт простого оборудования и оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования» ;

2) ВД 5.9. Выполнять работы по профессии 18897 Стропальщик (3-й разряд): Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки;

3) Выполнение работ по рабочим профессиям (освоение одной или нескольких программ профессионального обучения на конкретном рабочем месте), востребованным ООО Киберсталь или другим работодателем:

18681 Сортировщик-сдатчик металла;

17244 Приемосдатчик груза и багажа;

11251 Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства;

16540 Пескоструйщик;

18452 Слесарь-инструментальщик;

17968 Резчик труб и заготовок;

19630 Шлифовщик;

19756 Электрогазосварщик;

16748 Подручный вальцовщика стана горячего проката труб;

11344 Вальцовщик стана горячего проката труб;

и др.

1.1.1. Перечень общих и корпоративных компетенций

| Коды общих компетенций | Коды и наименования корпоративных компетенций |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 10 | КК 1. | Взаимное уважение |
| ОК 03, ОК 11 | КК 2. | Предпринимательство |
| ОК 01, ОК 02, ОК 09 | КК 3. | Самосовершенствование |
| ОК 04 | КК 4. | Сопричастность |
| ОК 07, ОК 08 | КК 5. | Здоровье |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| 1) ВД 5.2 | Выполнение сабот по профессии 18559 Слесарь-ремонтник ( 3 квалификационный уровень, 4 разряд): Текущий ремонт простого оборудования и оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования |
| ПК 5.2.1 | ## Выполнять дефектацию механизмов оборудования средней сложности |
| ПК 5.2.2 | ## Разбирать и собирать механизмы оборудования средней сложности |
| ПК 5.2.3 | ## Ремонтировать механизмы оборудования средней сложности |
| ПК 5.2.4 | ## Выполнаять регулировку механизмов оборудования средней сложности |
| ПК 5.2.5 | ## Выполнаять дефектацию механизмов простого оборудования |
| ПК 5.2.6 | ## Разбирать и собирать механизмы простого оборудования |
| ПК 5.2.7 | ## Ремонтировать механизмы простого оборудования |
| ПК 5.2.8 | ## Выполнаять регулировку механизмов простого оборудования |
| ПК 5от | ## Выполненять работы по профессии с соблюдением правил охраны труда |
| 2) ВД 5.9 | Выполнять работы по профессии 18897 Стропальщик (3-й разряд): Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки |
| ПК 5.9.1 | ## Выполнять подготовительные операции |
| ПК 5.9.2 | Перемещать грузы |
| ПК 5от | Выполнять работы по профессии с соблюдением правил охраны труда |
| ВД 5.1. или 5.9 | Выполнение работ по рабочим профессиям (освоение одной или нескольких программ профессионального обучения на конкретном рабочем месте), востребованным ООО Киберсталь или другим работодателем |
| ПК 5.1.-5.9 ПК 5от | Перечень осваиваемых компетенций и уровень получаемой квалификации по профессиям приводится в программе профессионального обучения, согласованной с работодателем |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

1)Выполнение сабот по профессии 18559 Слесарь-ремонтник ( 3 квалификационный уровень, 4 разряд): Текущий ремонт простого оборудования и оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования

| Владеть навыками | 1. Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые механизмы оборудования средней сложности. 2. Подготовка рабочего места при дефектации механизмов оборудования средней сложности. 3. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации механизмов оборудования средней сложности. 4. Выявление дефектов механизмов оборудования средней сложности. 5. Заполнение ведомости дефектации механизмов оборудования средней сложности. 6. Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые и разбираемые механизмы оборудования средней сложности. 7. Подготовка рабочего места при сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 8. Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности. 9. Демонтаж механизмов оборудования средней сложности. 10. Монтаж механизмов оборудования средней сложности. 11. Сборка механизмов оборудования средней сложности. 12. Выполнение смазочных работ. 13. Разборка механизмов оборудования средней сложности. 14. Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа. 15. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые механизмы оборудования средней сложности. 16. Подготовка рабочего места при ремонте механизмов оборудования средней сложности. 17. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта механизмов оборудования средней сложности. 18. Слесарная обработка деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности с точностью до 7-го квалитета. 19. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях механизмов оборудования средней сложности с точностью до 7-го квалитета. 20. Изучение конструкторской и технологической документации на регулируемые механизмы оборудования средней сложности. 21. Подготовка рабочего места при регулировке механизмов оборудования средней сложности. 22. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для регулировки механизмов оборудования средней сложности. 23. Выполнение работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 24. Контроль качества работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 25. Сдача механизмов оборудования средней сложности после регулировки. 26. Оформление документов после регулировки механизмов оборудования средней сложности. 27. Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемое простое оборудование. 28. Подготовка рабочего места при дефектации простого оборудования. 29. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации простого оборудования. 30. Выявление дефектов простого оборудования. 31. Заполнение документации по результатам дефектации простого оборудования. 32. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое простое оборудование. 33. Подготовка рабочего места при разборке и сборке, демонтаже и монтаже простого оборудования. 34. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для разборки и сборки, демонтажа и монтажа простого оборудования. 35. Демонтаж простого оборудования. 36. Монтаж простого оборудования. 37. Сборка простого оборудования. 38. Разборка простого оборудования. 39. Контроль взаимного расположения узлов и деталей простого оборудования после сборки. 40. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое простое оборудование. 41. Подготовка рабочего места при ремонте простого оборудования. 42. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта простого оборудования. 43. Восстановление изношенных деталей простого оборудования. 44. Ремонт неподвижных соединений простого оборудования. 45. Ремонт деталей зубчатых и цепных передач простого оборудования. 46. Ремонт базовых и корпусных деталей простого оборудования. 47. Изучение конструкторской и технологической документации на регулируемое простое оборудование. 48. Подготовка рабочего места при регулировке простого оборудования. 49. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для регулировки простого оборудования. 50. Выполнение работ по регулировке простого оборудования. 51. Использование контрольно-измерительных инструментов для контроля качества выполняемых работ по регулировке простого оборудования. 52. Сдача простого оборудования после регулировки и испытания. Испытания простого оборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | 1. Выбирать и подготавливать к работе режущий, слесарно-сборочный и измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки поверхности при ремонте механизмов оборудования средней сложности. 2. Выбирать инструмент для производства работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 3. Выбирать инструмент для производства работ по регулировке простого оборудования. 4. Выбирать инструмент для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 5. Выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. 6. Выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации простого оборудования. 7. Выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования. 8. Выбирать станки, инструмент и приспособления для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. 9. Выбирать станки, инструмент и приспособления для производства работ по разборке и сборке, демонтажу и монтажу простого оборудования. 10. Выбирать станки, инструмент и приспособления для производства работ по ремонту простого оборудования. 11. Выполнять опиливание и распиливание деталей механизмов оборудования средней сложности различной конфигурации. 12. Выполнять подготовку механизмов оборудования средней сложности к сборке. 13. Выполнять регулировку простого оборудования в правильной технологической последовательности. 14. Выполнять шабрение плоских поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности. 15. Заполнять документы по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним. 16. Заполнять документы по результатам дефектации простого оборудования в соответствие с требованиями, предъявляемыми к ним. 17. Изготавливать приспособления для разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности. 18. Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 19. Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности. 20. Использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени износа простого оборудования. 21. Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей механизмов оборудования средней сложности. 22. Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей простого оборудования. 23. Использовать ручной механизированный инструмент и сверлильные станки для обработки отверстий в деталях механизмов оборудования средней сложности. 24. Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документов по результатам регулировки механизмов оборудования средней сложности. 25. Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документов по результатам испытаний простого оборудования. 26. Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания документов по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности. 27. Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания документов по результатам дефектации простого оборудования. 28. Контролировать взаимное расположение узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа. 29. Контролировать качество выполнения работ по регулировке простого оборудования. 30. Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей механизмов оборудования средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов. 31. Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей механизмов оборудования средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов. 32. Определять дефекты и наличие износа муфт механизмов оборудования средней сложности. 33. Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности. 34. Осуществлять предъявление и сдачу простого оборудования после проведения регулировочных работ. 35. Осуществлять строповку и перемещение механизмов оборудования средней сложности с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 36. Оформлять документы по результатам регулировки механизмов оборудования средней сложности. 37. Печатать чертежи механизмов оборудования средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации. 38. Печатать чертежи простого оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации. 39. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. 40. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 41. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. 42. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 43. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по разборке и сборке, демонтажу и монтажу простого оборудования. 44. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по ремонту простого оборудования. 45. Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по регулировке простого оборудования. 46. Полировать плоские поверхности деталей механизмов оборудования средней сложности. 47. Предъявлять механизмы оборудования средней сложности после проведения регулировочных работ. 48. Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности. 49. Принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей простого оборудования. 50. Проверять правильность срабатывания приборов управления простого оборудования. 51. Проверять соосность валов механизмов оборудования средней сложности. 52. Проводить испытания простого оборудования в правильной последовательности. 53. Производить балансировку шкивов механизмов оборудования средней сложности. 54. Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности. 55. Производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа простого оборудования. 56. Производить восстановление деталей простого оборудования сваркой и наплавкой. 57. Производить измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов. 58. Производить оформление результатов испытания простого оборудования. 59. Производить оценку износа и наличия дефектов шкивов механизмов оборудования средней сложности. 60. Производить перемещение простого оборудования в пределах рабочего места. 61. Производить подготовку деталей и узлов простого оборудования к сборке. 62. Производить разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией. 63. Производить разметку цилиндрических поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности. 64. Производить ремонт звездочек и цепей простого оборудования. 65. Производить ремонт и замену зубчатой пары простого оборудования. 66. Производить ремонт и замену червячного колеса простого оборудования. 67. Производить сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией. 68. Производить сборку узлов и деталей простого оборудования в правильной технологической последовательности. 69. Производить чеканку заклепочного шва простого оборудования. 70. Разбирать дефектные резьбовые соединения простого оборудования. 71. Разбирать дефектные штифтовые соединения простого оборудования. 72. Разбирать и собирать муфты механизмов оборудования средней сложности. 73. Разбирать и собирать шкивы механизмов оборудования средней сложности. 74. Регулировать механизмы оборудования средней сложности в правильной технологической последовательности. 75. Регулировать управляемые муфты механизмов оборудования средней сложности. 76. Ремонтировать базовые и корпусные детали простого оборудования. 77. Ремонтировать заклепочные соединения простого оборудования. 78. Ремонтировать паяные и сварные соединения простого оборудования. 79. Ремонтировать резьбовые соединения простого оборудования. 80. Ремонтировать штифтовые соединения простого оборудования. 81. Удалять дефектные паяные и сварные соединения простого оборудования. 82. Устанавливать и закреплять детали механизмов оборудования средней сложности в зажимных приспособлениях различных видов. 83. Устанавливать режим обработки деталей механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технологической документацией. 84. Читать чертежи механизмов оборудования средней сложности. 85. Читать чертежи простого оборудования. Шаржировать притирочные и доводочные круги, плиты и притиры при ремонте механизмов оборудования средней сложности. |
| Знать | 1. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. 2. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. 3. Технические требования, предъявляемые к механизмам оборудования средней сложности. 4. Методы дефектации механизмов оборудования средней сложности. 5. Виды износа механизмов оборудования средней сложности. 6. Факторы, влияющие на интенсивность износа механизмов оборудования средней сложности. 7. Допустимые нормы износа механизмов оборудования средней сложности. 8. Браковочные признаки механизмов оборудования средней сложности. 9. Устройство и принцип действия ременной передачи. 10. Способы выверки соосности валов. 11. Устройство, виды и принцип действия муфт. 12. Виды документов, заполняемых по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности. 13. Порядок заполнения документов по результатам дефектации механизмов оборудования средней сложности. 14. Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них. 15. Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них. 16. Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации. 17. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности. 18. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при дефектации механизмов оборудования средней сложности. 19. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 20. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 21. Порядок работы с файловой системой. 22. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации. 23. Последовательность монтажа механизмов оборудования средней сложности. 24. Последовательность демонтажа механизмов оборудования средней сложности. 25. Последовательность сборки механизмов оборудования средней сложности. 26. Последовательность разборки механизмов оборудования средней сложности. 27. Последовательность разборки и сборки шкивов. 28. Последовательность разборки и сборки муфт. 29. Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок. 30. Методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности. 31. Правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места. 32. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 33. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 34. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. 35. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. 36. Порядок работы с персональной вычислительной техникой. 37. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации. 38. Виды ремонтов промышленного оборудования средней сложности. 39. Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 40. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 41. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения. 42. Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки. 43. Способы распиливания криволинейных отверстий. 44. Способы опиливания деталей различной конфигурации. 45. Способы проверки припасовки деталей со сложной конфигурацией. 46. Способы шабрения плоских поверхностей. 47. Способы и последовательность выполнения доводочных и притирочных работ. 48. Способы выполнения полировальных работ на плоских поверхностях. 49. Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, плит и притиров. 50. Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила применения. 51. Правила и последовательность проведения измерений. 52. Методы и способы контроля размеров деталей и узлов после слесарной и механической обработки. 53. Требования к шероховатости поверхности после слесарной и механической обработки. 54. Принципы действия сверлильных станков. 55. Режимы механической обработки на сверлильных станках. 56. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности. 57. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте механизмов оборудования средней сложности. 58. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 59. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 60. Устройство и принцип действия механизмов оборудования средней сложности. 61. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 62. Технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ. 63. Способы выполнения регулировки механизмов оборудования средней сложности. 64. Способы балансировки шкивов. 65. Способы регулировки управляемых муфт. 66. Методы контроля качества при выполнении работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 67. Порядок предъявления и сдачи механизмов оборудования средней сложности после регулировочных работ. 68. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 69. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке механизмов оборудования средней сложности. 70. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации простого оборудования. 71. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации простого оборудования. 72. Технические требования, предъявляемые к простому оборудованию. 73. Методы дефектации узлов и деталей простого оборудования. 74. Виды износа узлов и деталей простого оборудования. 75. Факторы, влияющие на интенсивность износа механизмов простого оборудования. 76. Допустимые нормы износа механизмов простого оборудования 77. Браковочные признаки механизмов простого оборудования. 78. Типичные дефекты простого оборудования. 79. Виды документов, заполняемых по результатам дефектации простого оборудования. 80. Порядок заполнения документов по результатам дефектации простого оборудования. 81. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации. 82. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по дефектации простого оборудования. 83. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при дефектации простого оборудования 84. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по сборке и разборке простого оборудования. 85. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке и разборке простого оборудования. 86. Последовательность монтажа простого оборудования. 87. Последовательность демонтажа простого оборудования. 88. Методы сборки при ремонте оборудования. 89. Наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок. 90. Методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов простого оборудования. 91. Правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места. 92. Общие понятия о размерных цепях. 93. Порядок выполнения соединений с гарантированным натягом. 94. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке и разборке простого оборудования. 95. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при сборке и разборке простого оборудования. 96. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту простого оборудования. 97. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту простого оборудования. 98. Области применения газовой и электродуговой сварки. 99. Понятие зоны термического влияния. 100. Порядок подготовки деталей к сварке и наплавке. 101. Типичные дефекты резьбовых соединений. 102. Способы восстановления резьбовой пары. 103. Способы ремонта штифтов, подбора штифтов соответствующих материалов и размеров. 104. Способы удаления деформированных заклепок. 105. Способы исправления деформированного отверстия под заклепку. 106. Способы разделки, очистки мест под сварку и пайку. 107. Виды износа зубчатых и цепных передач. 108. Методы ремонта зубчатых и цепных передач. 109. Виды и конструкция базовых и корпусных деталей. 110. Методы ремонта и восстановления базовых и корпусных деталей. 111. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту простого оборудования. 112. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте простого оборудования. 113. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке простого оборудования. 114. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке простого оборудования. 115. Устройство и принцип действия простого оборудования. 116. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 117. Порядок регулировки простого оборудования. 118. Правила и порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования. 119. Порядок оформления результатов испытаний. 120. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке простого оборудования. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке простого оборудования. |

2)Выполнять работы по профессии 18897 Стропальщик (3-й разряд): Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки

| Владеть навыками | 1. Изучение плана грузоподъёмных операций (проекта производства работ краном). 2. Выбор подходящей грузоподъемной оснастки. 3. Определение массы, центра тяжести и размеров груза для выбора метода строповки. 4. Закрепление грузоподъёмной оснастки и груза в соответствии с руководствами и спецификациями изготовителя, а также требованиями действующей нормативной документации. 5. Выбор средств связи и способов передачи сигналов в соответствии с ситуацией. Использование сигналов для подъёма, опускания и перемещения груза. Перемещение грузов с учетом таких факторов, как расположение центра тяжести груза, наличие или отсутствие проходов, препятствий, порывы ветра, конечная точка перемещения. |
| --- | --- |
| Уметь | 1. Читать техническую документацию. 2. Производить выбор строп, канатов, траверс, учитывая нужную длину и показатели стропов в диаметре для перемещения грузов. 3. Производить расчёт массы, находить центр тяжести груза. Визуально определять вес груза в момент перемещения. 4. Определять места, в которых типовой груз должен быть застропован. 5. Отслеживать стропы на предмет пригодности. 6. Выполнять увязку и строповку различных грузов, имеющих массу до 5 тонн, простых изделий, лесных грузов, длина которых достигает 3 м. 7. Наблюдать за грузом в процессе его подъема или укладывания. Контролировать допустимые нагрузки стропов, троса и канатов. 8. Взаимодействовать с машинистом крана путем подачи необходимых сигналов. Производить отцепку стропов в месте, необходимом для укладки и установки. |
| Знать | 1. Термины, символы, обозначения, сокращения, применяемые в технической документации. 2. Конструкция и основные характеристики стропов, канатов, траверс, рым-болтов. 3. Назначение, допустимые нагрузки, сроки использования, сроки и методы испытания, правила применения стропов (цепей, тросов, канатов). 4. Удельные массы применяемых материалов, геометрические параметры грузов. 5. Порядок выбора строп. 6. Порядок расчёта массы, нахождения центра тяжести груза. 7. Порядок определения веса груза в момент перемещения. 8. Специфика работы грузозахватных механизмов. 9. Правила выявления нужных мест для правильной строповки груза. 10. Варианты связывания и сращения стропов. 11. Требования действующей нормативной документации. 12. Алгоритм строповки. 13. Порядок наблюдения за грузом в процессе его подъема или укладывания. 14. Допустимые нагрузки стропов, троса и канатов и способы их контроля. 15. Сигналы для подъёма, опускания и перемещения груза. 16. Схема перемещения, план участка, окружающая обстановка. 17. Порядок отцепки грузов. 18. Правила укладки и установки грузов. Правила безопасной строповки и укладки. |

3)Выполнение работ по рабочим профессиям (освоение одной или нескольких программ профессионального обучения на конкретном рабочем месте), востребованным ООО Киберсталь или другим работодателем

| Владеть навыками | Перечень осваиваемых компетенций, уровень получаемой квалификации, навыки, умения и знания по профессиям приводятся в программе профессионального обучения, согласованной с работодателем |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| Знать |  |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 726

в том числе в форме практической подготовки 726

Из них на освоение МДК 36

в том числе самостоятельная работа нет

практики, в том числе учебная нет

производственная 684

Промежуточная аттестация6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК.5.1.1-5.9.2 ПК 5от ОК 01 - ОК.10 | Раздел 1 Освоение теоретической части программы профессионального обучения по рабочей профессии ООО Киберсталь или другого работодателя | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Производственное обучение по первой профессии | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Раздел 3. Производственное обучение по профессии Стропальщик | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Раздел 4. Производственное обучение по второй профессии по запросу работодателя | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 684 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 726 | 36 | 36 | 36 |  |  | 6 |  |  |  | 684 |

2.1.1. Структура профессионального модуля с темами (если профессия 1 – Слесарь-ремонтник)

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК.5.1.1-5.9.2 ПК 5от ОК 01 - ОК.10 | Раздел 1. Освоение теоретической части программы профессионального обучения по рабочей профессии ООО Киберсталь или другого работодателя | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1. Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2. Общетехнический курс | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Чтение чертежей и схем | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 Допуски и технические измерения | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 Сведения из технической механики | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 Основы электротехники | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 Подъемно-транспортное оборудование | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3 (для цифровой экономики) Основы представления электронной графической и текстовой информации | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Производственное обучение по первой профессии (слесарь-ремонтник 4р) | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Тема 2.1 Специальный курс по профессии | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 2.1.1 Технология слесарных работ | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.1.2 Технология обслуживания и ремонта промышленного оборудования | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Тема 2.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Тема 2.3. Освоение приемов работы по профессии соответствующего разряда | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 2.3.1 Дефектация механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.3.2 Разборка и сборна механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.3.3 Ремонт механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.3.4 Рулировка механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | Тема 2.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии соответствующего разряда под руководством инструктора производственного обучения | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
|  | 2.5 Квалификационный экзамен | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Раздел 3. Производственное обучение по профессии Стропальщик 3р | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Тема 3.1 Специальный курс по профессии Стропальщик | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 3.1.1 Ознакомление с правилами подготовки грузозахватных приспособлений и тары к работе | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.1.2 Изучение приемов и схем строповки грузов | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Тема 3.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности на рабочем месте стропальщика | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Тема 3.3. Освоение приемов работы по профессии Стропальщик 3 разряда | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | 3.3.1Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.3.2 Получение навыков обвязки, строповки и отцепки грузов | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.3.3 Подготовка груза к перемещению | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.3.4 Освоение подачи сигналов машинисту крана | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Тема 3.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии Стропальщик 3 разряда под руководством инструктора производственного обучения | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  | 3.5. Квалификационный экзамен | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Раздел 4. Производственное обучение по второй профессии по запросу работодателя | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Тема 4.1 Специальный курс по профессии | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Тема 4.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Тема 4.3. Освоение приемов работы по профессии соответствующего разряда | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  | Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии соответствующего разряда под руководством инструктора производственного обучения | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
|  | 4.5 Квалификационный экзамен | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 684 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 726 | 36 | 36 | 36 |  |  | 6 |  |  |  | 684 |

2.1.2. Примерный график реализации профессионального модуля

| № недели | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | К | К | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.05.01 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стропальщик |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| профессия 1 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| профессия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Освоение теоретической части программы профессионального обучения по рабочей профессии ООО Киберсталь или другого работодателя |  | 36 | ПК.5.1.1-5.9.2 ПК 5от ОК 01 - ОК.10 | Н 1-53 У 1-86 З 1-121 |
| МДК.05.01 Обучение на производстве |  | 36 |  |  |
| Тема 1.1. Охрана труда и промышленная безопасность | Содержание, в том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Использолвание норм охраны труда на рабочем месте. Выполнение операций безопасным способом в начале работы, во время работы, по окончанию работы | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Подготовка рабочего места для безопасного выполнения работ. Проверка и применение средств индивидуальной защиты при выполнении работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Поведенивперсонала в аварийной ситуации. Взаимодействие участников аварийной ситуации между собой | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Оказание первой помощи пострадавшему | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Общетехнический курс | Содержание, в том числе практических занятий | 24 |  |  |
|  | 1.2.1 Материаловедение | 4 |  |  |
|  | 1.2.2 Чтение чертежей и схем | 4 |  |  |
|  | 1.2.3 Допуски и технические измерения | 4 |  |  |
|  | 1.2.4 Сведения из технической механики | 4 |  |  |
|  | 1.2.5 Основы электротехники | 4 |  |  |
|  | 1.2.6 Подъемно-транспортное оборудование | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Основы представления электронной графической и текстовой информации | Содержание, в том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | 1.3.1 Основы представления электронной графической информации |  |  |  |
|  | 1.3.2 Основы представления электронной текстовой информации |  |  |  |
| Раздел 2. Производственное обучение по первой профессии (слесарь-ремонтник 4р) |  | 288 | ПК 5.2.1. ПК 5.2.2. ПК 5.2.3. ПК 5.2.4. ПК 5.2.5. ПК 5.2.6. ПК 5.2.7. ПК 5.2.8. ПК 5от ОК 01 - ОК.10 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  | 288 |  |  |
| Тема 2.1 Специальный курс по профессии | Содержание, в том числе практических занятий | 40 |  | З 1-121 |
|  | 2.1.1 Технология слесарных работ | 10 |  |  |
|  | 2.1.2 Технология обслуживания и ремонта промышленного оборудования | 30 |  |  |
| Тема 2.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | Содержание, в том числе практических занятий | 8 |  | У 1-86 |
|  | 2.2.1 Инструктаж по охране труда | 4 |  |  |
|  | 2.2.2 Инструктаж по пожарной безопасности | 2 |  |  |
|  | 2.2.3 Инструктаж по электробезопасности | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Освоение приемов работы по профессии соответствующего разряда | Содержание, в том числе практических занятий | 96 |  |  |
|  | 2.3.1 Дефектация механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 |  |  |
|  | 2.3.2 Разборка и сборна механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 |  |  |
|  | 2.3.3 Ремонт механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 |  |  |
|  | 2.3.4 Рулировка механизмов простого оборудования и оборудования средней сложности | 24 |  |  |
| Тема 2.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии соответствующего разряда под руководством инструктора производственного обучения | Содержание, в том числе практических занятий | 136 |  | Н 1-53 |
|  | 1. Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемые механизмы оборудования средней сложности. 2. Подготовка рабочего места при дефектации механизмов оборудования средней сложности. 3. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации механизмов оборудования средней сложности. 4. Выявление дефектов механизмов оборудования средней сложности. 5. Заполнение ведомости дефектации механизмов оборудования средней сложности. 6. Изучение конструкторской и технологической документации на собираемые и разбираемые механизмы оборудования средней сложности. 7. Подготовка рабочего места при сборке и разборке механизмов оборудования средней сложности. 8. Выбор инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки механизмов оборудования средней сложности. 9. Демонтаж механизмов оборудования средней сложности. 10. Монтаж механизмов оборудования средней сложности. 11. Сборка механизмов оборудования средней сложности. 12. Выполнение смазочных работ. 13. Разборка механизмов оборудования средней сложности. 14. Контроль взаимного расположения узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности после сборки и монтажа. 15. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые механизмы оборудования средней сложности. 16. Подготовка рабочего места при ремонте механизмов оборудования средней сложности. 17. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта механизмов оборудования средней сложности. 18. Слесарная обработка деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности с точностью до 7-го квалитета. 19. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях механизмов оборудования средней сложности с точностью до 7-го квалитета. 20. Изучение конструкторской и технологической документации на регулируемые механизмы оборудования средней сложности. 21. Подготовка рабочего места при регулировке механизмов оборудования средней сложности. 22. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для регулировки механизмов оборудования средней сложности. 23. Выполнение работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 24. Контроль качества работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности. 25. Сдача механизмов оборудования средней сложности после регулировки. 26. Оформление документов после регулировки механизмов оборудования средней сложности. 27. Изучение конструкторской и технологической документации на дефектуемое простое оборудование. 28. Подготовка рабочего места при дефектации простого оборудования. 29. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений для дефектации простого оборудования. 30. Выявление дефектов простого оборудования. 31. Заполнение документации по результатам дефектации простого оборудования. 32. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое простое оборудование. 33. Подготовка рабочего места при разборке и сборке, демонтаже и монтаже простого оборудования. 34. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для разборки и сборки, демонтажа и монтажа простого оборудования. 35. Демонтаж простого оборудования. 36. Монтаж простого оборудования. 37. Сборка простого оборудования. 38. Разборка простого оборудования. 39. Контроль взаимного расположения узлов и деталей простого оборудования после сборки. 40. Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое простое оборудование. 41. Подготовка рабочего места при ремонте простого оборудования. 42. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта простого оборудования. 43. Восстановление изношенных деталей простого оборудования. 44. Ремонт неподвижных соединений простого оборудования. 45. Ремонт деталей зубчатых и цепных передач простого оборудования. 46. Ремонт базовых и корпусных деталей простого оборудования. 47. Изучение конструкторской и технологической документации на регулируемое простое оборудование. 48. Подготовка рабочего места при регулировке простого оборудования. 49. Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для регулировки простого оборудования. 50. Выполнение работ по регулировке простого оборудования. 51. Использование контрольно-измерительных инструментов для контроля качества выполняемых работ по регулировке простого оборудования. 52. Сдача простого оборудования после регулировки и испытания. 53. Испытания простого оборудования. |  |  |  |
| 2.5. Квалификационный экзамен | Выполнение практической квалификационной работы | 8 |  |  |
| Раздел 3. Производственное обучение по профессии Стропальщик 3р |  | 108 | ПК 5.9.1. ПК 5.9.2. ПК 5от ОК 01 -ОК.10 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  | 108 |  |  |
| Тема 3.1 Специальный курс по профессии Стропальщик | Содержание, в том числе практических занятий | 14 |  | З 1-6 |
|  | 3.1.1 Ознакомление с правилами подготовки грузозахватных приспособлений и тары к работе | 4 |  |  |
|  | 3.1.2 Изучение приемов и схем строповки грузов | 10 |  |  |
| Тема 3.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности на рабочем месте стропальщика | Содержание, в том числе практических занятий | 4 |  | У 1-9 |
|  | 3.2.1 Инструктаж по охране труда | 2 |  |  |
|  | 3.2.2 Инструктаж по пожарной безопасности | 1 |  |  |
|  | 3.2.3 Инструктаж по электробезопасности | 1 |  |  |
| Тема 3.3. Освоение приемов работы по профессии Стропальщик 3 разряда | Содержание, в том числе практических занятий | 36 |  |  |
|  | 3.3.1Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе | 8 |  |  |
|  | 3.3.2 Получение навыков обвязки, строповки и отцепки грузов | 8 |  |  |
|  | 3.3.3 Подготовка груза к перемещению | 8 |  |  |
|  | 3.3.4 Освоение подачи сигналов машинисту крана | 12 |  |  |
| Тема 3.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии Стропальщик 3 разряда под руководством инструктора производственного обучения | Содержание, в том числе практических занятий | 46 |  | Н 1-19 |
|  | 1. Изучение плана грузоподъёмных операций (проекта производства работ краном). 2. Выбор подходящей грузоподъемной оснастки. 3. Определение массы, центра тяжести и размеров груза для выбора метода строповки. 4. Закрепление грузоподъёмной оснастки и груза в соответствии с руководствами и спецификациями изготовителя, а также требованиями действующей нормативной документации. 5. Выбор средств связи и способов передачи сигналов в соответствии с ситуацией. Использование сигналов для подъёма, опускания и перемещения груза. Перемещение грузов с учетом таких факторов, как расположение центра тяжести груза, наличие или отсутствие проходов, препятствий, порывы ветра, конечная точка перемещения. |  |  |  |
| 3.5. Квалификационный экзамен | Выполнение практической квалификационной работы | 8 |  |  |
| Раздел 4. Производственное обучение по второй профессии по запросу работодателя |  | 288 |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  | 288 |  |  |
| Тема 4.1 Специальный курс по профессии | Содержание, в том числе практических занятий | 40 |  | З |
| Тема 4.2 Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | Содержание, в том числе практических занятий | 8 |  | У |
|  | 4.2.1 Инструктаж по охране труда | 4 |  |  |
|  | 4.2.2 Инструктаж по пожарной безопасности | 2 |  |  |
|  | 4.2.3 Инструктаж по электробезопасности | 2 |  |  |
| Тема 4.3. Освоение приемов работы по профессии соответствующего разряда | Содержание, в том числе практических занятий | 96 |  |  |
| Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ по профессии соответствующего разряда под руководством инструктора производственного обучения | Содержание, в том числе практических занятий | 136 |  | Н |
| 4.5. Квалификационный экзамен | Выполнение практической квалификационной работы | 8 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Галай Э. И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин / Э.И. Галай, В. В. Каверин, И.А. Колядко; – М.: Машиностроение, 2004.

2.	Плахтин В.Д. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин: Учебник для вузов / В.Д. Плахтин; – М.: Металлургия, 2011.

3.	Притыкин Д.П. Надежность, ремонт и монтаж металлургического оборудования / Д.П. Притыкин; – М.: Металлургия, 2002.

4.	Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ. - М.: Академия, 2007.

5.	Игумнов С.Г. Стропальщик: Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: учеб. пособие: Допущено Экспертным советом. - М.: Академия, 2009.

6.	Миндрин В.И. Производственная безопасность: комплекс учебно-методических материалов / В.И. Миндрин, Г.В. Пачурин, В.А. Иняев; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. Н.Новгород, 2008. – 150 с.

7.	В.Я. Осадчий, А.С. Вавилин, В.Г. Зимовец, А.П. Коликов. Технология и оборудование трубного производства. М; Интерметинжиринг, 2007

8.	Васильев Г.А. и др., «Основы безопасности труда на предприятиях черной металлургии», М.Металлургия, 1983.

9.	Иванов Н.И., Демин В.С., «Такелажные работы», М.Стройиздат, 1983.

10.	Богород А.А., «Грузоподъемные и транспортные механизмы», М.Металлургия, 1989.

11.	Коньшин Г.В., «Безопасность труда машинистов кранов и подкрановых рабочих», М.Машиностроение, 1989.

12.	Злобинский Б.М., «Охрана труда в металлургии», М.Высшая школа, 1975.

13.	Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - М.: Высшая школа, 2000.

14.	Большухина И.С., Кузнецов В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 119 с.

15.	Бондарец А.В., Скосырева Н.П. Экономика организаций (предприятий): Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 214 с.

16.	Вереина Л.И. Техническая механика. - М.: Академия, 2000.

17.	Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб для НПО/СПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 312с.

18.	Курахтина Г.С. Общая электротехника: Учебное пособие. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. - 144 с.

19.	Маркеев А. П.  Теоретическая механика. — М.: ЧеРО, 1999. — 572 с.

20.	Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — М.: Высшая школа, 1995. - 416 с.

21.	Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.

22.	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001г. №195 ФЗ.

23.	Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ Раздел X. Охрана труда.

24.	Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ.

25.	Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

26.	Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

27.	РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. Утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.1993 № 37, с изменениями №1 (РДИ 10–406 (34)-01), утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 30.05.01 №19.

28.	ГОСТ Р 58753–2019 Стропы грузовые канатные для строительства.

29.	ГОСТ 33709.1–2015 Краны грузоподъёмные. Словарь.

30.	Приказ от 26 ноября 2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

31.	Приказ от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации».

32.	РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 08.02.1996 № 3 с изменением № 1, утверждённым постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2002 № 7.

33.	РД 220-12-98 Типовая инструкция по безопасной эксплуатации металлических грузозахватных приспособлений и тары.

34.	РД 24-СЗК-01-01 Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.

35.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

36.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» ред. от 27.02.2021).

37.	Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 (Вместе с <Основными и дополнительными требованиями безопасности для определенных категорий машин и (или) оборудования>)», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования».

38.	Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 14.10.2015) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

3.2.2. Основные электронные издания

1. Правила устройства электроустановок ПУЭ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/ac70764ff0f7c5b61762741b5920bbedff33dd59/

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. www.festo.ru – официальный сайт компании Festo «Обучение в области автоматизации».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки /Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1.1-5.9.2 ПК 5от ОК 01 - ОК.10 ПК 5от | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практических работ |
|  | Успешная демонстрация полученных знаний и умений | Зачет по МДК |
|  | Успешная демонстрация приобретённых навыков и опыта | Зачет по производственной практике |
|  | Успешная сдача квалификационного экзамена, получение документов о присвоении квалификационных разрядов | Квалификационный экзамен по профессии (тестирование и выполнение практической квалификационной работы) |
|  | Успешная демонстрация освоенных компетенций | Экзамен по профессиональному модулю (в виде защиты отчёта по практике) |
|  | Успешная демнострация освоенных компетенций в ходе государственной итоговой аттестации | Демонстрационный экзамен (практический и теоретический этапы) |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

При введении ПК для цифровой экономики необходимо учесть ОК 02.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины,также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Перечень осваиваемых компетенций, уровень получаемой квалификации, навыки, умения и знания, тематический план по заданной форме повостребованным работодателем профессиям приводятся в программе профессионального обучения, согласованной с работодателем

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.