Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования ( по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 13 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК.1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | 01.выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 02.проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
| --- | --- |
| уметь | 01.-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; 02.-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 03.- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 04.-читать электрические схемы различной сложности; 05.-выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 06.-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; 07.-ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; 08.-применять безопасные приемы ремонта |
| знать | 01-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:    444 часа

в том числе в форме практической подготовки:   336 часов

Из них на освоение МДК:                        104 часов

В том числе:

практические и лабораторные работы: 12 часов

консультации :                                         6 часов

Практики, в том числе учебная :  144 часа

производственная: 180 часов

Самостоятельная работа:                4 часа

Промежуточная аттестация:          12 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч в форме практической | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 ОК 1 – 11 | Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 72 | 42 | 34 | 6 |  | 2 | 12 | 36 |  |
| ПК 1.2-1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрообрудования промышленных организаций | 180 | 114 | 70 | 6 |  | 2 |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| В т.ч экзамен по модулю ( с учетом консультаций) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 444 | 336 | 104 | 12 |  | 4 | 12 | 144 | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Слесарно-сборочные и электромонтажные работы |  |  |  | 72/40 |  |  |
| МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  | 34/4 |  |  |
| Тема 1.1. Слесарно-сборочные работы. | Содержание |  |  | 2 6 4 | ПК 1.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 | Н 1.1.01 У 1.1.01-У 1.1.03 З 1.1.01 Уо 01.01-Уо 01.08 Зо 01.01-Зо 01.06 Уо 02.01-Уо 02.07 Зо 02.01- Зо 02.03 Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01-Уо 04.02 Зо 04.01-Уо 05.01 Зо 05.01 - Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01- Зо 06.02 Уо 07.01- Уо 07.02 Зо 07.01- Зо 07.03 Уо 08.01- Уо 08.03 Зо 08.01- Зо 08.04 Уо 09.01- Уо 09.02 Зо 09.01 - Зо 09.02 Уо 10.01- Уо 10.05 Зо 10.01- Зо 10.05 Уо 11.01- Уо 11.07 Зо 11.01- Зо 11.05 |
|  | 1. | Введение. Значимость профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Охрана труда на рабочем месте. |  |  |  |  |
|  | 2. | Виды соединений деталей. Основные виды слесарных работ: применяемое оборудование, инструмент, приспособления; резка, правка, гибка металла; пайка: подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные соединения. |  |  |  |  |
|  | 3. | Понятие о точности сборки. Пригоночные работы при сборке. Штангенинструменты. Взаимозаменяемость. Микрометрические инструменты. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Измерение наружных поверхностей штангенциркулем и микрометром |  | 4/4 |  |  |
| Тема 1.2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Понятие об электромонтажных работах. Нормативные документы, рабочая документация электромонтера. Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым при производстве электромонтажных работ. |  | 4 |  |  |
|  |  | Индустриализация электромонтажных работ. Стадии монтажа. Механизация электромонтажных работ. |  | 4 |  |  |
|  |  | Электромонтажные материалы и изделия. Область применения, конструкция, маркировка проводов. Область применения, конструкция, маркировка кабелей. Область применения, конструкция, маркировка шнуров. Область применения, конструкция, маркировка изоляционных материалов. |  | 4 |  |  |
|  |  | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Технология выполнения контактных соединений пайкой и организация рабочего места. Технология выполнения контактных соединений сваркой и техника безопасности. Технология разделки концов кабелей. Назначение, приспособления. Правила техники безопасности. |  | 6 |  |  |
| Учебная практика |  | Виды работ Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. Разметка по шаблону. Рубка металла, инструмент, подготовка(заправка) инструмента. Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала. Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе. Резка листового материала по разметке ножницами по металлу. Разрезание металла различного профиля(пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. Опиливание, инструмент и приспособления применяемые при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом прямым, проверка угольником. Опиливание шпонок, измерение линейкой и штангенциркулем. Сверление и зенкование, инструмент и приспособления, применяемые при ручном и механизированном сверлении, зенковании, заправка сверл. Правила ТБ при управлении сверлильным станком, наладка станка. Технология сверления сквозных и глухих отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов. Нарезание резьбы, инструмент, применяемый внутренней и наружной резьбы. |  | 36/36 | ПК.1.1 | ПО 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |  |
| Раздел 2 Сборка, монтаж и ремонт промышленного электрооборудования |  |  |  | 180/116 |  |  |
| МДК. 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  |  | 70/8 |  |  |
| Тема 2.1. Энергоснабжение промышленных организаций | Содержание |  |  | 2 6/2 6 | ПК 1.2.-1.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 | Н 1.2.02 У 1.2.04 -У 1.2.08 У.1.3.04-У.1.3.08 У.1.4.04-У.1.4.08 З 1.2.01 Уо 01.01-Уо 01.08 Зо 01.01-Зо 01.06 Уо 02.01-Уо 02.07 Зо 02.01- Зо 02.03 Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01-Уо 04.02 Зо 04.01-Уо 05.01 Зо 05.01 - Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01- Зо 06.02 Уо 07.01- Уо 07.02 Зо 07.01- Зо 07.03 Уо 08.01- Уо 08.03 Зо 08.01- Зо 08.04 Уо 09.01- Уо 09.02 Зо 09.01 - Зо 09.02 Уо 10.01- Уо 10.05 Зо 10.01- Зо 10.05 Уо 11.01- Уо 11.07 |
|  | 1. |  | Понятие о трехфазном токе. Сведения о энергоснабжении. Типы электростанции. |  |  |  |
|  | 2. |  | Сведения об электропроводках. Электропроводки. Скрытые электропроводки. Открытые электропроводки. Наружные электропроводки. Воздушные линии. Провода воздушных линий. Изоляторы воздушных линий. Типы опор. Кабельные линии. Способы прокладки линии кабеля. Прокладка кабеля в траншеях. Прокладка кабеля в туннелях и каналах. Соединение кабелей. |  |  |  |
|  | 3. |  | Способы соединения кабеля Электрическая сварка жил. Газовая сварка жил. Термитная сварка жил. Пайка жил. Опрессовка жил. |  |  |  |
|  | 4 |  | Распределение электроэнергии Токопроводы. Шинопроводы. Распределительные и магистральные шинопроводы. Тролейные шинопроводы | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж и техническое обслуживание осветительных электроустановок техники | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. | Осветительные электроустановки Классификация помещений. Виды освещения. Виды светильников. Осветительная арматура. Лампы накаливания. Газоразрядные лампы, их утилизация. Осветительные групповые щитки. |  |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж вторичных цепей Монтаж выключателей, патронов, розеток. Предохранители. Заземление электроустановок. Схемы включения люминесцентных ламп. Устройство пускорегулирующей аппаратуры. Неисправности осветительной арматуры. Замена пускорегулирующей аппаратуры. |  | 4/2 |  |  |
| Тема 2.3. Электрические аппараты | Содержание |  |  | 4 4 |  |  |
|  | 1. | Ручные аппараты. Переключатели. Пакетные выключатели. Универсальные переключатели. Контроллеры. Барабанный контроллер. Пускорегулирующие реостаты. |  |  |  |  |
|  | 2. | Автоматические аппараты Контактор. Магнитный пускатель. Автоматический выключатель. Механизм свободного расцепления. Реле управления. Реле времени. Реле минимального напряжения. Промежуточное реле. Геркон |  |  |  |  |
|  | Аппараты защиты Тепловое реле. Предохранители. Реакторы. Разрядники. Трубчатые разрядники. Вентильные разрядники. Искровые промежутки |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж электрооборудования и электрических установок. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж пускорегулирующих аппаратов Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики. Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. |  |  | 4 |  |  |
|  | Монтаж электрических машин. Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, их конструкция. Обратимость электрических машин. Схемы соединения обмоток. Сведения о генераторах постоянного и переменного тока. Последовательность операций при монтаже электрических машин. Схемы включения и управления двигателями. |  |  | 4 |  |  |
|  | Монтаж и ремонт трансформаторов Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Конструкция трансформаторов. Система охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. Назначение измерительных трансформаторов, устройство и схемы включения. Наиболее характерные неисправности измерительных и силовых трансформаторов, их причины. |  |  | 6/2 |  |  |
|  | Монтаж и ремонт воздушных и кабельных линий. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. Конструкция силовых и контрольных кабелей. Технология прокладки кабельных линий. Назначение воздушных линий, их классификация и типы в зависимости от напряжения и назначения. Назначение, конструкции и типы опор. Правила поведения и выполнения работ на опорах ВЛ на подъемнике (вышке), в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). |  |  | 6/2 |  |  |
|  | Монтаж и ремонт распределительных устройств Назначение и классификация распределительных устройств. Типы, конструктивные выполнения. Монтаж комплектных распределительных устройств. Заземление комплектных распределительных устройств. |  |  | 6 |  |  |
|  | Монтаж и ремонт электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций. Устройство трансформаторных подстанций. Объемные подстанции. Объемные электротехнические помещения. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. Особенности ремонта комплектных трансформаторных подстанций. Техника безопасности при ремонте комплектных трансформаторных подстанций. |  |  | 6 |  |  |
| Учебная практика |  |  |  | 108/108 |  |  |
|  | Виды работ Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Различные виды контактных соединений и приемы их выполнения. Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами, опрессовкой в трубчатых наконечниках и гильзах. Пайка проводов с медными швами. Выбор припоя и флюса для пайки проводов с медными жилами разных сечений. Соединение и ответвление проводов с медными жилами пропаянной скруткой. Монтаж осветительных электроустановок, и схем управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления. Монтаж штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов. Схемы управления источниками света и электроснабжения осветительных электроустановок. Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». Монтаж трансформатора тока и напряжения. Монтаж распределительных устройств. Монтаж элементов схем управления металлорежущих станков. |  |  |  | ПК.1.2 | ПО 1.2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |  |
|  | Консультации |  |  | 6 |  |  |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена по модулю |  |  |  | 6 |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Прокладка кабельных линий. Монтаж осветительных шинопроводов, ремонт поврежденных участков электроустановок. Монтаж электрических аппаратов напряжением до 1000V. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Замена плавких вставок предохранителей. Монтаж реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. |  |  |  | 180/180 | ПК 1.1-1.2 ПК 1.3- ПК.1.4 | ПО 1.1.01-1.2.01 ПО 1.3.02- 1.4.02 |
| Всего |  |  |  | 444/336 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий:электротехники и электроники, технического обслуживания электрооборудования; мастерских: слесарно-механической, электромонтажной; залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники»

- рабочие места по количеству обучающихся

- комплект методических и дидактических материалов

- планшеты по темам программы

- демонстрационный стол

- электрический распределительный щит

- стол со стационарным электроустановками

- стенд для изучения правил ТБ

- слесарный верстак

- настольный сверлильный

- образцы расходных материалов

- контрольно-измерительные приборы

- образцы инструментов электромонтера

- образцы электрооборудования

Технические средства обучения: компьютер, проектор

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками

- набор инструмента для обучающихся (измерительный, проверочный, разметочный, рабочий, приспособления и принадлежности, инвентарь)

- планшеты с критериями оценок

- квалификационные характеристики

- вертикально-сверлильный станок 2118

- станок настольно-сверлильный 2М112

- станок заточной двусторонний 332А

- ножницы по металлу рычажные

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- рабочие места (стол) обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу магнитных пускателей

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу тросовых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу открытых и скрытых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников

- рабочие места обучающихся для пайки проводов

- система приточно-вытяжной вентиляции

- скамейки для разделки кабелей

- заточной станок

- станок настольно-сверлильный НС-12А

- электродвигатели 3-хфазные разных типов, исполнений и мощностей

- инструмент, приспособления, принадлежности и инвентарь для электромонтажных работ

- квалификационные характеристики

- серии плакатов по темам учебной программы

- демонстрационные планшеты

- образцы и эталоны изделий

- стенды-схемы

- приборы (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегомметр, прибор комбинированный типа Ц4353 или 4354, фазоуказатели)

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование лаборатории электротехники и электроники  и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- электротехнические стенды

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

- образцы электрооборудования

- инструмент электромонтера

- средства индивидуальной защиты

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест

- набор слесарного и электромонтажного инструмента, приборов, приспособлений.

- техническая документация, технологические карты на производство работ

- справочная литература

- расходные материалы

- средства индивидуальной защиты

Оборудование библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет

- рабочие места по количеству обучающихся

- учебно-методическая литература по курсу

- персональные компьютеры

- лицензионное программное обеспечение

- модем

- сканер

- принтер

- электронные носители

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование : общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для студ. учреждений СПО / Е. М. Соколова. - 13-е изд., перераб. - Москва : ИЦ “Академия”, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-4468-8791-0. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9704-9. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования  : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец. - 2-е изд. -  Москва : ИЦ Академия, 2021. - 320  с. - ISBN 978-5-4468-9998-2. - Текст : непосредственный

Бычков,  А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 2 ч. Ч. 1 : Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков. - 3— изд., перераб. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-8923-5. - Текст : непосредственный.

Бычков, А. В. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков, А. С. Саватеев, О. М. Бычкова. - 1— изд. - Москва : ИЦ Академия, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-0054--0199-1. - Текст : непосредственный.

Ермолаев, В. В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности : учебник  для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. В. Ермолаев. - 1 — изд. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9022-4. - Текст : непосредственный.

Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. - В 2 - кн. Кн. 2. - 13-е изд., испр. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 208  с. - ISBN 978-5-4468-8914-3. - Текст : непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67732 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства контроля : пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67731 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Жур, А. И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий : пособие / А. И. Жур. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 307 c. — ISBN 978-985-503-944-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93442.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 396 c. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100395.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ( ПТО)

Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100075.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - (ПТО)

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Самостоятельно организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Практический опыт: выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; Диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; Эффективно использовать материалы и оборудование; Пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментам для ремонта бытовых машин и приборов; Производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов | Выполнение практических работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом. |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; |  |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники |  |
| ПК.1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Самостоятельно работать с документацией |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования ( по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 13 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Проверка и наладка электрооборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проверка и наладка электрооборудования |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - заполнения технологической документации; - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. |
| --- | --- |
| уметь | - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проводить электрические измерения; - снимать показания приборов; - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. |
| знать | - общую классификацию измерительных приборов; - схемы включения приборов в электрическую цепь; - документацию на техническое обслуживание приборов; - систему эксплуатации и поверки приборов; - общие правила технического обслуживания измерительных приборов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:    300 часов

в том числе в форме практической подготовки:  219 часов

Из них на освоение МДК:                        106 часов

В том числе:

практические и лабораторные работы: 39 часов

консультации :                                         6 часов

Практики, в том числе учебная :  72 часа

производственная: 108 часов

Самостоятельная работа:                2 часа

Промежуточная аттестация:          12 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч в форме практической | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1-2.3 ОК 1 – 7 | Раздел 1. Организация и технология проверки электрооборудования | 72 | 27 | 70 | 27 |  | 2 | 12 | 72 |  |
| ПК 2.1-2.3 ОК 1 – 7 | Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы | 36 | 12 | 36 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
| В т.ч экзамен по модулю ( с учетом консультаций) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 219 | 106 | 39 |  | 2 | 12 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы |  |  | ПК 2.1-2.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | З 1.1.01 Уо 01.01-Уо 01.08 Зо 01.01-Зо 01.06 Уо 02.01-Уо 02.07 Зо 02.01- Зо 02.03 Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01-Уо 04.02 Зо 04.01-Уо 05.01 Зо 05.01 - Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01- Зо 06.02 Уо 07.01- Уо 07.02 Зо 07.01- Зо 07.03 |
| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы |  | 36 |  |  |
| Тема 2.1. Средства и системы измерений. | Содержание |  |  |  |
|  | Основы метрологии Государственная система обеспечения единства измерений. Виды и методы измерений. Метрологические показатели измерений. | 2 |  |  |
|  | Погрешности измерений Погрешности средств измерений. Классы точности средств измерений. Основные и дополнительные погрешности. | 2 |  |  |
|  | Классификация электроизмерительных приборов и систем Приборы магнитоэлектрической системы: общие сведения, схемы подключения. Приборы электромагнитной системы: общие сведения, схемы подключения. Приборы электродинамической системы: общие сведения, схемы подключения. Приборы ферродинамической системы: общие сведения, схемы подключения. Приборы термоэлектрической системы: общие сведения, схемы подключения. Приборы индукционной системы: общие сведения, схемы подключения. | 6 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. Схемы включения для различных измерений. Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов. Неисправности электроизмерительных приборов. Методы устранения неисправностей. Методы измерений. Поверка приборов. Методы поверки. | 6 |  |  |
|  | Средства и системы для производства наладочных работ Измерение сопротивлений резисторов: основные сведения; метод амперметра – вольтметра; метод электрического моста; с использованием микроомметра. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, машин и аппаратов: с использованием мегомметров; методом абсорбции. Проверка временных характеристик: основные сведения; измерение времени действия электрических аппаратов; определение временных характеристик медленно протекающих процессов; определение временных характеристик быстро протекающих процессов. Измерение тока, напряжения и мощности в электрических цепях: выбор измерительных приборов и включение их в проверяемую цепь; характеристика электроизмерительных приборов для измерения тока, напряжение и мощности; измерения в высокоомных цепях; измерения в низкоомных цепях; измерение тока без разрыва проверяемой цепи; измерение тока, кратковременно проходящего по электрической цепи; измерение мощности переменного тока. Учет вырабатываемой и потребляемой электроэнергии счетчиками: однофазными; трехфазными; для учета активной энергии; для учета реактивной энергии; для трех и четырех проводной сети. Измерение частоты, индуктивности и емкости в электрических цепях: приборами; методами измерения и электротехническими вычислениями. Испытание изоляции: общие сведения; определение диэлектрических потерь; повышенным напряжением: цепей вторичной коммутации; силовых кабелей выпрямленным напряжением. | 8 |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Монтаж и наладка электросчетчиков. Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. Сборка и наладка простейших схем учета электроэнергии. Сборка схемы этажных щитков. Ревизия с последующим включением. Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока. Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности. Прозвонка и маркировка проводов. Наладка счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. |  | 36 |  |  |
| Раздел 1 Организация и технология проверки электрооборудования |  |  | ПК 2.1-2.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | З 1.1.01 Уо 01.01-Уо 01.08 Зо 01.01-Зо 01.06 Уо 02.01-Уо 02.07 Зо 02.01- Зо 02.03 Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01-Уо 04.02 Зо 04.01-Уо 05.01 Зо 05.01 - Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01- Зо 06.02 Уо 07.01- Уо 07.02 Зо 07.01- Зо 07.03 |
| МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  | 72 |  |  |
| Тема 2.1. Испытание и наладка электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Организация пусконаладочных работ Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования: общин сведения; порядок выполнения работ; программа выполнения работ; виды испытаний электрооборудования. | 4 |  |  |
|  | Наладка аппаратов напряжением до 1000 В Подготовка к включению электрооборудования в работу. Проверка состояния механической части и магнитной системы электрооборудования. Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования: общие сведения; основные показатели качества состояния токоведущих частей и контактных соединений; приборы и приспособления для проверки качества контактов; методика проверки качества состояния токоведущих частей и контактных соединений. Проверка автоматических выключателей: работоспособность и надежность включения и отключения выключателей; методика проверки и испытаний выключателей; максимальные расцепители. Наладка контакторов и пускателей: общие сведения; методика проведения наладочных работ. Наладка конденсаторных установок: общие сведения; централизованная компенсация реактивной мощности; групповая компенсация реактивной мощности; индивидуальная компенсация реактивной мощности; методика проведения наладки и испытания конденсаторной установки. Проверка рубильников, переключателей, командоаппаратов, предохранителей, блоков рубильник – предохранитель: общие сведения; методика проведения наладки и испытания. Наладка контролеров: общие сведения; методика проведения наладочных работ. Сдача в эксплуатацию аппаратов напряжением до 1000 В после наладки. | 17 |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |  |
| Тема 2.1. Испытание и наладка электрооборудования | Испытание и наладка электрооборудования подстанций Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ: общие сведения; измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции; определение коэффициента трансформации; проверка группы соединения обмоток; испытание пробы масла; испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (52 Гц); измерение тока холостого хода; пусковое опробование. Наладка вентильных разрядников: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка трубчатых разрядников: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка сухих реакторов: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка опорных изоляторов: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка разъединителей: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка выключателей нагрузки: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка высоковольтных предохранителей: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка измерительных трансформаторов тока и напряжения: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. Наладка комплектных распределительных устройств внутренней установки: общие сведения; методика проведения наладочных и испытательных работ. | 10 |  |  |
|  | Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий Общие сведения. Испытание и наладка осветительных электроустановок. Испытание и наладка кабельных линий Определение мест повреждения в кабельных линиях: общие сведения; импульсный метод; индукционный метод. | 2 |  |  |
|  | Наладка устройств релейной защиты и электроприводов Испытание и наладка вторичных цепей: объем проверок и испытаний; инструменты и приспособления, необходимые для наладки и испытаний вторичных цепей; испытание и наладка электромагнитных реле тока и напряжения; испытание и наладка электротепловых токовых реле; испытание и наладка промежуточных реле, реле времени. Испытание электрических машин: общие сведения; объем и нормы испытаний машин постоянного тока; объем и нормы испытаний электродвигателей переменного тока. | 5 |  |  |
|  | Испытание заземляющих устройств Порядок и методы испытаний заземляющих устройств: общие сведения о заземлении; объем и методы испытаний; устройства, приборы, приспособления, схемы для испытаний. Измерение сопротивления цепи фаза – нуль: общие сведения; методы измерения; устройства, приборы, приспособления, схемы для измерения. Проверка пробивных предохранителей: общие сведения; методы проверки предохранителя; устройства, приборы, приспособления, схемы для проверки предохранителя. | 5 |  |  |
|  | Практические занятия | 15 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Виды работ Изучение конспектов лекций, учебной литературы (основной и дополнительной), Интернет-ресурсов, нормативной документации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные неисправности электрических машин постоянного тока и способы их устранения. Основные неисправности электрических машин переменного тока и способы их устранения. Приемо-сдаточные испытания при наладке силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ? Образующие элементы электрических сетей и кабельных линий напряжением до 1000 В. Основные меры, обеспечивающие безопасность труда при выполнении пусконаладочных работ. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя. Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих. Прозвонка катушки реле. Сборка схемы с последующей наладкой и маркировкой. Наладка и испытания переключателей типа. Сборка и наладка схемы при помощи переключателей, реле, магнитных пускателей; автоматических выключателей, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. Монтаж и наладка осветительных щитков Монтаж и наладка щита уличного освещения. Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. Монтаж и наладка схемы управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя. Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. Установка и наладка рубильников с боковыми и центральными приводами. Регулировка включения подвижных ножей переключателей типа ПУ. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Прозвонка и маркировка проводов, крепление в жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. Наладка однофазных и трехфазных электросчетчиков прямого включения и через трансформаторы тока. Наладка и ремонт щитков. Заземление силовых ящиков и вводно-распределительных устройств, установка рубильников с боковыми центральными приводами и их ремонт. Регулировка включения подвижных ножей, зачистка и смазка контактных соединений. Установка, снятие предохранителей и их проверка. Наладка контакторов, контроллеров, магнитных пускателей, ключей управления. Контроль состояния и устранение мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных выключателей и других пускорегулирующих устройств. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, обнаружение и устранение неисправности в обмотках, проверка заземления, замена и притирка щеток, проверка состояния выводов и их ремонт, подключение трех и однофазных электродвигателей. Установка, центровка и проверка на холостом ходу. Подключение контура заземления к водно-распределительному устройству. Прозвонка. Сдача наружного контура заземления. Разметка трассы внутреннего контура заземления. Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий проводник. Прозвонка. Сдача и испытание контура заземления. Ревизия и дефектовка элементов систем автоматики (реле, датчики, конечные выключатели и т.д.) Проверка механической части, чистка, замена контактов реле, датчиков, конечных выключателей. Проверка параметров срабатывания. Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов. Методика определения неисправностей систем по принципиальным и электрическим схемам. Способы проверки элементов бесконтактных систем автоматики. |  | 108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий: электротехники и электроники, технического обслуживания электрооборудования; мастерских: слесарно-механической, электромонтажной; залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники»

- рабочие места по количеству обучающихся

- комплект методических и дидактических материалов

- планшеты по темам программы

- демонстрационный стол

- электрический распределительный щит

- стол со стационарным электроустановками

- стенд для изучения правил ТБ

- слесарный верстак

- настольный сверлильный

- образцы расходных материалов

- контрольно-измерительные приборы

- образцы инструментов электромонтера

- образцы электрооборудования

Технические средства обучения: компьютер, проектор

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками

- набор инструмента для обучающихся (измерительный, проверочный, разметочный, рабочий, приспособления и принадлежности, инвентарь)

- планшеты с критериями оценок

- квалификационные характеристики

- вертикально-сверлильный станок 2118

- станок настольно-сверлильный 2М112

- станок заточной двусторонний 332А

- ножницы по металлу рычажные

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- рабочие места (стол) обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу магнитных пускателей

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу тросовых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу открытых и скрытых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников

- рабочие места обучающихся для пайки проводов

- система приточно-вытяжной вентиляции

- скамейки для разделки кабелей

- заточной станок

- станок настольно-сверлильный НС-12А

- электродвигатели 3-хфазные разных типов, исполнений и мощностей

- инструмент, приспособления, принадлежности и инвентарь для электромонтажных работ

- квалификационные характеристики

- серии плакатов по темам учебной программы

- демонстрационные планшеты

- образцы и эталоны изделий

- стенды-схемы

- приборы (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегомметр, прибор комбинированный типа Ц4353 или 4354, фазоуказатели)

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование лаборатории электротехники и электроники  и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- электротехнические стенды

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

- образцы электрооборудования

- инструмент электромонтера

- средства индивидуальной защиты

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест

- набор слесарного и электромонтажного инструмента, приборов, приспособлений.

- техническая документация, технологические карты на производство работ

- справочная литература

- расходные материалы

- средства индивидуальной защиты

Оборудование библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет

- рабочие места по количеству обучающихся

- учебно-методическая литература по курсу

- персональные компьютеры

- лицензионное программное обеспечение

- модем

- сканер

- принтер

- электронные носители

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование : общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для студ. учреждений СПО / Е. М. Соколова. - 13-е изд., перераб. - Москва : ИЦ “Академия”, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-4468-8791-0. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9704-9. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования  : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец. - 2-е изд. -  Москва : ИЦ Академия, 2021. - 320  с. - ISBN 978-5-4468-9998-2. - Текст : непосредственный

Бычков,  А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 2 ч. Ч. 1 : Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков. - 3— изд., перераб. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-8923-5. - Текст : непосредственный.

Бычков, А. В. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков, А. С. Саватеев, О. М. Бычкова. - 1— изд. - Москва : ИЦ Академия, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-0054--0199-1. - Текст : непосредственный.

Ермолаев, В. В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности : учебник  для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. В. Ермолаев. - 1 — изд. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9022-4. - Текст : непосредственный.

Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. - В 2 - кн. Кн. 2. - 13-е изд., испр. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 208  с. - ISBN 978-5-4468-8914-3. - Текст : непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67732 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства контроля : пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67731 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Жур, А. И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий : пособие / А. И. Жур. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 307 c. — ISBN 978-985-503-944-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93442.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 396 c. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100395.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ( ПТО)

Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100075.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - (ПТО)

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - работает с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. - проводит электрические измерения; - снимает показания приборов; - знает общую классификацию измерительных приборов; - знает схемы включения приборов в электрическую цепь; - знает документацию на техническое обслуживание приборов; - знает систему эксплуатации и поверки приборов; - знает общие правила технического обслуживания измерительных приборов. | Текущий контроль в форме: - защиты отчетов по лабораторным работам - оценки качества выполнения заданий при прохождении учебной и производственной практик - устных опросов - контрольных работ Дифференцированные зачеты по МДК Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - работает с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. - проводит электрические измерения; - снимает показания приборов; - знает общую классификацию измерительных приборов; - знает схемы включения приборов в электрическую цепь; - знает документацию на техническое обслуживание приборов; - знает систему эксплуатации и поверки приборов; - знает общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - работает с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. - проводит электрические измерения; - снимает показания приборов; - знает общую классификацию измерительных приборов; - знает схемы включения приборов в электрическую цепь; - знает документацию на техническое обслуживание приборов; - знает систему эксплуатации и поверки приборов; - знает общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | осваивает теоретический материал, выполняет лабораторные работы, выполняет задания при прохождении учебной и производственной практик, в соответствии с требованиями к технологии производства работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций, не допускает брак при работах. соблюдает учебную и трудовую дисциплину в соответствии с нормативно-правовыми актами. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбирает и применяет оптимальные методы и способы решения задач связанных с профессиональной деятельностью в с технологическим требованиями, технической документацией и требованиями охраны труда и техники безопасности; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | оценивает эффективность и качество работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций в соответствии с нормативами рабочего времени на производство работ и технологическими требованиями, не допускает брак при работах. соблюдает учебную и трудовую дисциплину в соответствии с нормативно-правовыми актами. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - осуществляет эффективный поиск необходимой информации в соответствии с производственной необходимостью |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | использует различные электронные ресурсы учебного и производственного назначения соответствии с производственной необходимостью пользуется пакетом офисных программ при решении профессионально значимых задач в соответствии с требованиями работодателей |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе теоретического обучения и прохождения учебной и производственной практик соответствии с требованиями учебно-производственного процесса. взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами при прохождении производственной практики в соответствии с требованиями работодателей |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - осознает возможности применения профессиональных знаний в условиях прохождения военной службы в соответствии с перечнем военно-учетных специальностей. | собеседование наблюдение и интерпретация результатов наблюдения изучение результатов постановки на воинский учет, присвоения военно-учетной специальности |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования ( по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 13 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
| --- | --- |
| уметь | разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |
| знать | задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:    296 часов

в том числе в форме практической подготовки:   198 часов

Из них на освоение МДК:                        102 часов

В том числе:

практические и лабораторные работы: 18 часов

консультации :                                         6 часов

Практики, в том числе учебная :  72 часа

производственная: 108 часов

Самостоятельная работа:                2 часа

Промежуточная аттестация:          12 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч в форме практической | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1-3.3 ОК 1 – 7 | Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 176 | 90 | 84 | 18 |  | 2 | 12 | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
| В т.ч экзамен по модулю ( с учетом консультаций) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 198 | 84 | 18 |  | 2 | 12 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК. 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 104 | ПК 3.1-3.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | З 1.1.01 Уо 01.01-Уо 01.08 Зо 01.01-Зо 01.06 Уо 02.01-Уо 02.07 Зо 02.01- Зо 02.03 Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01-Уо 04.02 Зо 04.01-Уо 05.01 Зо 05.01 - Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01- Зо 06.02 Уо 07.01- Уо 07.02 Зо 07.01- Зо 07.03 |
| Раздел 1. Осуществление плановых и внеочередных осмотров, технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам, замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. |  | 82 |  |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния | Содержание | 6 |  |  |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления их работой: структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС); основные понятия и определения; схема управления предприятием электросетей; схема оперативного управления в ПЭС; оперативное обслуживание электросетей; формы обслуживания; организация работы оперативного персонала на ПЭС; перечень инструментов, приборов и инвентаря; права и обязанности электромонтёров; техническая и оперативная документация. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования: причины планово-предупредительного ремонта (ППР); виды и методы обслуживания и ремонта; периодичность ППР; организация планирование технического обслуживания. Заполнение дефектных ведомостей. |  |  |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 6 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт коммутационных электрических аппаратов. Техническое обслуживание и ремонт светильников. Техническое обслуживание и ремонт электрических счетчиков. Техническое обслуживание и ремонт осветительных щитов. Техническое обслуживание и ремонт электропроводок: электропроводки защищенными проводами; электропроводки кабелем; электропроводки на лотках и коробах; электропроводки в стальных трубах; электропроводки в пластмассовых трубах; электропроводки в кабельных каналах. Безопасные условия труда при техническом обслуживании осветительных электроустановок. |  |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание аппаратов защиты | Содержание | 2 |  |  |
|  | Выбор предохранителей. Техническое обслуживание защитных аппаратов. |  |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 4 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления, защиты. Техническое обслуживание реостатов, рубильники, контроллеров, электромагнитных муфт, автоматических выключателей, контакторов, магнитных пускателей. |  |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание кабельных линий | Содержание | 6 |  |  |
|  | Техническое обслуживание кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. Техническое обслуживание: соединительных муфт; муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ; концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Замена кабелей в блоках; в кабельных помещениях; в производственных помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании кабельных трасс. Техника безопасности при техническом обслуживании кабельных линий. |  |  |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач | Содержание | 6 |  |  |
|  | Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме воздушных линий после ремонта. |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 6 |  |  |
|  | Приемосдаточные испытания электрических машин. Техническое обслуживание: обмоток; механической части. Типовая технология технического обслуживания электрических машин. Особенности технического обслуживания электрических машин во взрывозащищенных и других исполнениях. Правила техники безопасности при техническом обслуживании электрических машин. |  |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание распределительных устройств | Содержание | 12 |  |  |
|  | Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания. Обслуживание КРУ: особенности КРУ (КРУН); осмотры и обслуживание КРУ (КРУН); особенности конструкций КРУ и их обслуживание. Обслуживание выключателей: требования к выключателям; масляные выключатели, назначение, принцип действия; приводы выключателей, назначение, устройство, типы; воздушные выключатели, назначение, устройство и принцип действия; элегазовые выключатели, назначение, устройство, принцип работы; обслуживание элегазовых выключателей; вакуумные выключатели, назначение, устройство, принцип работы. Обслуживание разъединителей. Обслуживание отделителей. Обслуживание короткозамыкателей. Осмотры разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Обслуживание трансформаторов тока. Обслуживание трансформаторов напряжения. Обслуживание конденсаторов и заградителей, осмотры, испытания. Обслуживание разрядников и ограничителей перенапряжений. Обслуживание шин. Обслуживание токопроводов. Обслуживание изоляторов. Обслуживание реакторов. Режимы работы реакторов. Устройства блокировки. Обслуживание заземлителей на подстанциях. |  |  |  |
| Тема 1.9 Техническое обслуживание трансформаторов | Содержание | 12 |  |  |
|  | Номинальный режим работы и допустимые перегрузки: параметры номинального режима работы; допустимые перегрузки. Обслуживание охлаждающих устройств: теплопередача в трансформаторе; системы охлаждения; обслуживание систем охлаждения. Обслуживание устройств регулирования напряжения: способы регулирования напряжения; схемы регулирования; обслуживание устройств регулирования; Включение в сеть и контроль за работой: порядок включения трансформаторов в сеть; контроль режима работы; периодичность осмотров; порядок проведения осмотров; отключение трансформатора от сети. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка трансформаторов. Защита трансформаторов от перенапряжений: защита изоляции трансформаторов разрядниками; обслуживание разрядников. Обслуживание вводов: назначение вводов, их виды; устройство вводов; особенности конструкций; осмотры маслонаполненных вводов; контроль изоляции вводов. Контроль за трансформаторным маслом: виды контроля; периодичность контроля. |  |  |  |
| Тема 1.10 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание | 4 |  |  |
|  | Техническая документация на техническое обслуживание подстанций. Особенности технического обслуживания комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
| Тема 1.11 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | Содержание | 6 |  |  |
|  | Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, особенности технического обслуживания. Электрооборудование лифтов: общие сведения, особенности технического обслуживания. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения, особенности технического обслуживания. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, особенности технического обслуживания. |  |  |  |
| Тема 1.12 Ремонт электрооборудования в машиностроении | Содержание | 12 |  |  |
|  | Ремонт электрооборудования и устройств управления металлорежущими станками. Электрические схемы управления металлорежущих станков. Возможные неисправности электрооборудования металлорежущих станков и их устранение. Электрооборудование подъемно-транспортных устройств. Особенности основного и вспомогательного оборудования подъемно-транспортных устройств. Ремонт основного оборудования: электродвигателей, аппаратов управления электродвигателями, аппарата управления тормозами, аппаратов электрической защиты, аппаратов механической защиты. Электрические схемы подъемно-транспортных устройств. Такелажные работы. Ремонт аккумуляторных батарей. Электрооборудование установок электролиза, дефекты, повреждения и их устранение. Электрооборудование гальванопокрытий, дефекты, повреждения и их устранение. Электрооборудование электропечных установок, дефекты, повреждения и их устранение. |  |  |  |
|  | Практические занятия 1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока 2 Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле 3 Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при изменении коэффициента мощности нагрузки. 4 Испытание релейной защиты высоковольтного электродвигателя 5 Испытание релейной защиты понижающего трансформатора. | 18 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела при изучении раздела ПМ 1. Виды работ Изучение конспектов лекций, учебной литературы (основной и дополнительной), Интернет-ресурсов, нормативной документации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Для чего применяют пусковые устройства газоразрядных ламп? - Какими способами осуществляют замену ламп при техническом обслуживании осветительной установки? - Какие инструменты и механизмы широко используют при техническом обслуживании электроустановок? - Какие операции производят при обслуживании электрических аппаратов распределительных устройств напряжением до 1000 В? - Как проверяют наличие или отсутствие напряжения в распределительном устройстве? - В чем заключается обслуживание кабельной линии? - Каковы особенности монтажа и технического обслуживания линий электропередачи напряжением до 1000 В? - Опишите технологию технического обслуживания электрических машин асинхронного типа. - Опишите технологию технического обслуживания электрических машин синхронного типа. - Опишите технологию технического обслуживания электрических машин коллекторного типа. - Особенности технического обслуживания асинхронных и коллекторных двигателей краново-металлургической серии? - Опишите порядок осмотра силовых трансформаторов. - Назовите основные показатели качества трансформаторного масла. - Какова периодичность осмотров трансформаторов, находящихся в эксплуатации? - Как организовать надзор за электрооборудованием подстанций? - Что должен делать оперативный персонал при возникновении нештатных ситуаций? - Каковы особенности обслуживания КТП? - Опишите особенности технического обслуживания крановых механизмов. - Назовите основные средства автоматического контроля и защиты, применяемые при автоматизации конвейеров. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии: Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. Техническое обслуживание этажных щитков на 2-3 квартиры. Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета активной энергии. Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета реактивной энергии. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. Техническое обслуживание современных типов пускорегулирующей аппаратуры. Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих; катушки реле. Техническое обслуживание переключателей типа. Техническое обслуживание переключателей магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Техническое обслуживание схем управления: Показ и объяснение схемы и принципа работы светильника с двумя люминесцентными лампами. Техническое обслуживание деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, стартеров, конденсаторов. Техническое обслуживание осветительных щитков. Техническое обслуживание щита уличного освещения. Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. Техническое обслуживание рубильников. Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. |  | 72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000V. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов. Ремонт аппаратов защиты напряжением 1000V. Замена плавких вставок предохранителей. Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента. Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения. Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе. Ремонт элементов схем управления, определение неисправностей в схемах управления металлорежущих станков. Ремонт силового оборудования. Проверка работы двигателя, аппаратов управления, контроллеров промышленного предприятия. |  | 108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий: электротехники и электроники, технического обслуживания электрооборудования; мастерских: слесарно-механической, электромонтажной; залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники»

- рабочие места по количеству обучающихся

- комплект методических и дидактических материалов

- планшеты по темам программы

- демонстрационный стол

- электрический распределительный щит

- стол со стационарным электроустановками

- стенд для изучения правил ТБ

- слесарный верстак

- настольный сверлильный

- образцы расходных материалов

- контрольно-измерительные приборы

- образцы инструментов электромонтера

- образцы электрооборудования

Технические средства обучения: компьютер, проектор

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками

- набор инструмента для обучающихся (измерительный, проверочный, разметочный, рабочий, приспособления и принадлежности, инвентарь)

- планшеты с критериями оценок

- квалификационные характеристики

- вертикально-сверлильный станок 2118

- станок настольно-сверлильный 2М112

- станок заточной двусторонний 332А

- ножницы по металлу рычажные

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской

- рабочее место мастера

- набор личного инструмента мастера

- рабочие места (стол) обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу магнитных пускателей

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу тросовых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу открытых и скрытых электропроводок

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников

- рабочие места обучающихся для пайки проводов

- система приточно-вытяжной вентиляции

- скамейки для разделки кабелей

- заточной станок

- станок настольно-сверлильный НС-12А

- электродвигатели 3-хфазные разных типов, исполнений и мощностей

- инструмент, приспособления, принадлежности и инвентарь для электромонтажных работ

- квалификационные характеристики

- серии плакатов по темам учебной программы

- демонстрационные планшеты

- образцы и эталоны изделий

- стенды-схемы

- приборы (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегомметр, прибор комбинированный типа Ц4353 или 4354, фазоуказатели)

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- аптечка первой медицинской помощи

- инструкции и планшеты по технике безопасности и охране труда

Оборудование лаборатории электротехники и электроники  и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- электротехнические стенды

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования и рабочих мест лаборатории:

- рабочее место преподавателя

- рабочие места по количеству обучающихся

- технологические карты

- учебно-методическая литература

- наглядные пособия

- контрольно-измерительные приборы  (мультиметры, тестеры)

- комплекты заданий для лабораторных работ

- образцы электрооборудования

- инструмент электромонтера

- средства индивидуальной защиты

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест

- набор слесарного и электромонтажного инструмента, приборов, приспособлений.

- техническая документация, технологические карты на производство работ

- справочная литература

- расходные материалы

- средства индивидуальной защиты

Оборудование библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет

- рабочие места по количеству обучающихся

- учебно-методическая литература по курсу

- персональные компьютеры

- лицензионное программное обеспечение

- модем

- сканер

- принтер

- электронные носители

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование : общепромышленные механизмы и бытовая техника : учебник для студ. учреждений СПО / Е. М. Соколова. - 13-е изд., перераб. - Москва : ИЦ “Академия”, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-4468-8791-0. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9704-9. - Текст : непосредственный.

Котеленец, Н. Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования  : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. Ф. Котеленец. - 2-е изд. -  Москва : ИЦ Академия, 2021. - 320  с. - ISBN 978-5-4468-9998-2. - Текст : непосредственный

Бычков,  А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 2 ч. Ч. 1 : Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков. - 3— изд., перераб. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-8923-5. - Текст : непосредственный.

Бычков, А. В. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. В. Бычков, А. С. Саватеев, О. М. Бычкова. - 1— изд. - Москва : ИЦ Академия, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-0054--0199-1. - Текст : непосредственный.

Ермолаев, В. В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности : учебник  для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. В. Ермолаев. - 1 — изд. - Москва : ИЦ Академия, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-4468-9022-4. - Текст : непосредственный.

Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. - В 2 - кн. Кн. 2. - 13-е изд., испр. - Москва : Издательский центр «Академия, 2020. - 208  с. - ISBN 978-5-4468-8914-3. - Текст : непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67732 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пашкевич, Л. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства контроля : пособие / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — ISBN 978-985-503-491-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67731 (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Жур, А. И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий : пособие / А. И. Жур. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 307 c. — ISBN 978-985-503-944-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93442.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 396 c. — ISBN 978-985-7234-43-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100395.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ( ПТО)

Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100075.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - (ПТО)

Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | Текущий контроль в форме: - защиты отчетов по лабораторным работам - оценки качества выполнения заданий при прохождении учебной и производственной практик - устных опросов - контрольных работ Дифференцированные зачеты по МДК Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Самостоятельно работать с документацией |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | осваивает теоретический материал, выполняет лабораторные работы, выполняет задания при прохождении учебной и производственной практик, в соответствии с требованиями к технологии производства работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций, не допускает брак при работах. соблюдает учебную и трудовую дисциплину в соответствии с нормативно-правовыми актами. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбирает и применяет оптимальные методы и способы решения задач связанных с профессиональной деятельностью в с технологическим требованиями, технической документацией и требованиями охраны труда и техники безопасности; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | оценивает эффективность и качество работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций в соответствии с нормативами рабочего времени на производство работ и технологическими требованиями, не допускает брак при работах. соблюдает учебную и трудовую дисциплину в соответствии с нормативно-правовыми актами. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - осуществляет эффективный поиск необходимой информации в соответствии с производственной необходимостью |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | использует различные электронные ресурсы учебного и производственного назначения соответствии с производственной необходимостью пользуется пакетом офисных программ при решении профессионально значимых задач в соответствии с требованиями работодателей |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе теоретического обучения и прохождения учебной и производственной практик соответствии с требованиями учебно-производственного процесса. взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами при прохождении производственной практики в соответствии с требованиями работодателей |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - осознает возможности применения профессиональных знаний в условиях прохождения военной службы в соответствии с перечнем военно-учетных специальностей. | собеседование наблюдение и интерпретация результатов наблюдения изучение результатов постановки на воинский учет, присвоения военно-учетной специальности |